| UBND TỈNH LÀO CAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /SCT-NL V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế sơ cở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai. | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà.

Ngày 18/03/2026, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhận được thủ tục hành chính H38.2 - 260318 - 0003 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai về việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, kèm theo: (i) Tờ trình số 96/TTr-NLYH ngày 18/03/2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà; (ii) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Yên Hà (trong đó bao gồm: Tập 1 Thuyết minh thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Tập 2 Bản vẽ PCCC về phần xây dựng) do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tam Thành lập (iii) Báo cáo số 16/TV8-BCTT ngày 28/02/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông 8 về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng dự án thủy điện Yên Hà; (iv) Báo cáo số 03/TT-PT ngày 27/02/2026 của Công ty TNHH MTV PCCC và xây dựng Phú Thành về kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy dự án thủy điện Yên Hà; (iv) Hồ sơ pháp lý và các tài liệu có liên quan.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và  xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau hồ sơ thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà do Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà trình thẩm định;

Căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) dự án thủy điện Yên Hà tại Báo cáo số 16/TV8-BCTT ngày 28/02/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8 về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng dự án thủy điện Yên Hà; Báo cáo số 03/TT-PT ngày 27/02/2026 của Công ty TNHH MTV PCCC và xây dựng Phú Thành về kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy dự án thủy điện Yên Hà;

Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Sau khi xem xét, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai, như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

- 1. Tên công trình: Thủy điện Yên Hà.

- 2. Mã số thông tin dự án (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng): Chưa có.

- 3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án

- - Nhóm dự án: Nhóm B.

- - Loại công trình: Công trình công nghiệp (năng lượng).

- - Cấp thiết kế công trình: Cấp II theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 04-05: 2022/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai - Phần 1. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

- - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Không nhỏ hơn 50 năm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.

- 4. Tên dự án đầu tư xây dựng: Thủy điện Yên Hà.

- 5. Địa điểm xây dựng: Thôn Đồng Qua, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

6. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 5300786866 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Lào Cai đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/12/2023)

- - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà.

- Địa chỉ: Thôn Đồng Qua, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 0862420825.

- 7. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 516.614.000.000 đồng (theo Tờ trình số 96/TTr-NLYH ngày 18/03/2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 1942/QĐ-UBND ngày 31/07/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn khác (Vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay thương mại).

- 9. Nhà thầu lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng.

- 10. Nhà thầu lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - hạng mục PCCC: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Tam Thành.

- 11. Nhà thầu thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8.

- 12. Nhà thầu thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – Hạng mục PCCC: Công ty TNHH MTV PCCC và xây dựng Phú Thành.

- 13. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Long.

- II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

- Văn bản pháp lý

- - Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- - Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- - Quyết định số 768/QĐ-TTg  ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 07/12/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 770/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Yên Hà; Các Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 3751/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 (điều chỉnh lần 01); Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 (điều chỉnh lần 02); Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 31/07/2024 (điều chỉnh lần 3);

- - Văn bản số 1280/SCT-NL ngày 29/8/2017 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà; Văn bản số 1834/SCT-NL ngày 30/11/2017 của Sở Công Thương về việc hiệu chỉnh thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn; Văn bản số 756/SCT-NL ngày 12/02/2026 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 613/QĐ-SNNMT ngày 24/06/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND huyện Văn Bàn phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Văn bản số 250/UBND-KT ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Khánh Yên về việc điều chỉnh thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thủy điện Yên Hà.

- Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà thuê đất; Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Khánh Yên về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà thuê đất.

- Văn bản số 129/TĐ-PCCC ngày 30/ 06/2017 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Văn bản số 09/TD-PCCC ngày 25/3/2026 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai về việc thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC công trình “Thủy điện Yên Hà”.

- Văn bản số 856/PCCC-TM ngày 25/3/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tham gia ý kiến thẩm định đối với hạng mục phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà.

- Quyết định số 312/QĐ-TL ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long về việc Phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế cơ sở công trình thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Quyết định số 982/QĐ-TL ngày 03/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế cơ sở công trình thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Quyết định số 61/QĐ-NLYH ngày 24/02/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần năng lượng Yên Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư – dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

- Các văn bản khác có liên quan đến dự án thủy điện Yên Hà.

2. Danh mục hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra

Chi tiết danh mục hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà trình thẩm định tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình

3.1. Năng lực hoạt động của tổ chức thực hiện khảo sát và lập hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật).

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0106537651 đăng ký lần đầu ngày 14/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 11/11/2022.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Long được Phòng Đăng ký doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài Chính thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0500268580 đăng ký lần đầu ngày 01/9/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/7/2025.

- Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Bình Khánh, Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00059693 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐXD-CN ngày 30/07/2024, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng I, có thời hạn đến ngày 30/7/2029.

- Chủ trì thiết kế phần xây dựng, thủy công: Ông Bùi Tiến Trung, Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00059690 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐXD-CN ngày 28/10/2022, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng I, có thời hạn đến ngày 28/10/2027.

- - Chủ trì thiết kế phần cơ - điện: Ông Nguyễn Trường Giang, Kỹ sư điện; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00089755 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐXD-CN ngày 28/10/2022, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế cơ – điện công trình hạng I, có thời hạn đến ngày 28/10/2027.

- - Chủ trì lập thủy văn, thủy năng: Ông Hoàng Công Phượng, kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số HAN-00165611 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp kèm theo Quyết định số 230/QĐ-SXD ngày 14/04/2023, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng II, có thời hạn đến ngày 14/04/2028.

- - Chủ trì khảo sát địa chất: Ông Đặng Đình Công, Kỹ sư địa chất; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số HNT-00125984 do Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp kèm theo Quyết định số 51/2021/QĐ-VACC ngày 14/12/2021, trong đó: Lĩnh vực hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng II có thời hạn đến ngày 14/12/2026.

- - Chủ trì khảo sát địa hình: Ông Phùng Huy Hiến, Kỹ sư trắc địa; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số HNT-00118069 do Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp kèm theo Quyết định số 07/QĐ-VACC ngày 27/04/2021, trong đó: Lĩnh vực hành nghề khảo sát địa hình hạng II có thời hạn đến ngày 27/4/2026.

- - Chủ trì lập tổng mức đầu tư: Ông Lê Mạnh Hùng, Kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện; Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng số BXD-00004508 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp kèm theo Quyết định số 10/HĐXD-CN ngày 03/04/2023, trong đó: Lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng hạng I, có thời hạn đến ngày 03/04/2028.

3.2. Năng lực hoạt động của tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) dự án thủy điện Yên Hà (trừ hạng mục PCCC).

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông 8 được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0100109498 đăng ký lần đầu ngày 18/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2016.

- Chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra thiết kế phần xây dựng, thủy công: Ông Đoàn Đức Quý, kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số HNT-00123955 do Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VACC ngày 16/11/2021, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) và Thiết kế kết cấu công trình hạng II, có thời hạn đến ngày 16/11/2026.

- Chủ trì thẩm tra thiết kế cơ - điện: Ông Bùi Thanh Hòa; kỹ sư hệ thống điện; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00036560 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐXD-CN ngày 30/11/2022, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế cơ – điện công trình hạng I, có thời hạn đến ngày 30/11/2027.

- Chủ trì thẩm tra thủy văn, thủy năng: Ông Phạm Quang Vũ, kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số HTL-00072539 do Hội Thủy lợi Việt Nam cấp kèm theo Quyết định số 65/QĐ-HTL ngày 13/11/2025, trong đó: Lĩnh vực hành nghề thiết kế công trình xây dựng: công trình thủy lợi đê điều hạng II, có thời hạn đến ngày 13/11/2035.

- Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư: Bà Đào Thị Vóc, kỹ sư công trình thủy lợi; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số CTN-00120886 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam cấp kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HCTN-TTĐTBDNNVN ngày 17/11/2021, trong đó: Lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng hạng II, có thời hạn đến ngày 17/11/2026.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG (THIẾT KẾ KỸ THUẬT) TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

1. Nội dung trình thẩm định

Nội dung thông tin cơ bản, tóm tắt của dự án thủy điện Yên Hà trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình số 96/TTr-NLYH ngày 18/03/2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà.

1.1. Đập đầu mối

- Đập tràn: Mặt cắt Ofixerop, hình thức tràn tự do, tiêu năng phun xa, gồm 04 khoang tràn kích thước mỗi khoang 12m với tổng chiều dài đập tràn là 56,5m (bao gồm cả 3 trụ pin). Cao trình ngưỡng tràn là 535,0m (bằng cao trình mực nước dâng bình thường)

+ Đập tràn đặt trên nền đá đới IB và IIA, kết cấu bê tông trọng lực (đáy đập BTCT M200, thân đập BT M150, mặt tràn BTCT M300, mặt thượng lưu và hạ lưu đập bằng BTCT M200), để tăng ổn định, khoan phun xi măng tạo màng chống thấm qua nền đập, chiều sâu khoan phun từ 0,4-0,6m cột nước tại vị trí khoan.

+ Trên mặt đập tràn bố trí cầu giao thông, kết cấu bằng thép để vận hành đập với bề rộng cầu là 2,8m và có lan can bằng thép.

+ Cống xả môi trường: Trong thân đập tràn có bố trí ống D40cm bằng thép, cao trình ngưỡng cửa vào 518m, cao trình ngưỡng cửa ra 505,25m để trả lại dòng chảy môi trường sau đập đảm bảo lưu lượng theo quy định.

+ Trong thân đập có bố trí hành lang khoan phun chống thấm và tiêu nước kích thước (2,5x3,0)m, kết cấu BTCT M200.

+ Cống dẫn dòng được bố trí trong thân đập tràn, kết cấu là BTCT M200, cao trình ngưỡng vào là 501,0m; Kích thước cống dẫn dòng (2,5x3,0)m. Sau khi thi công xong sẽ thực hiện công tác lấp cống dẫn dòng bằng BT M200.

- Đập dâng: Đặt trên nền đá đới IB và IIA, kết cấu bê tông trọng lực (đáy đập BTCT M200, thân đập BT M150, thượng lưu và hạ lưu đập bằng BTCT M200), để tăng ổn định, khoan phun xi măng tạo màng chống thấm qua nền đập, chiều sâu khoan phun từ 0,4-0,6m cột nước tại vị trí khoan.

+ Đập dâng bờ trái: Cao trình đỉnh đập là 540,5m; bề rộng đỉnh 5m; Chiều dài đập theo đỉnh 36,5m và chiều cao đập lớn nhất 32,5m.

+ Đập dâng bờ phải: Cao trình đỉnh đập là 540,5m; bề rộng đỉnh 5m; Chiều dài đập theo đỉnh 51,0m và chiều cao đập lớn nhất 38,5m.

+ Trong thân đập có bố trí hành lang khoan phun chống thấm và tiêu nước kích thước (2,5x3,0)m, kết cấu BTCT M200; cửa vào phía đập dâng bờ trái là 520m, cửa vào phía đập dâng bờ phải là 524m.

+ Cửa xả cát đặt trong thân đập dâng bờ phải, kết cấu bê tông trọng lực (bản đáy, tường thượng lưu, tường khe van BTCT M200; thân cửa xả cát BT M150; Cao độ đỉnh cửa xả cát bằng cao trình đỉnh đập dâng 540,5m, cao độ ngưỡng cửa vào là 509,0m. Kích thước cửa xả cát (BxH) = (3,0x3,5)m. Cửa xả cát có bố trí các thiết bị cơ khí thủy công (cửa van vận hành, cửa van sửa chữa) nâng hạ bằng máy vít 80VDvà trên đỉnh cửa lấy nước bố trí lan can với kết cấu bằng thép đảm bảo an toàn khi vận hành.

1.2. Tuyến năng lượng

- Cửa lấy nước: Đặt trong thân đập dâng bờ phải, trên nền đới đá IB, IIA, kết cấu bê tông trọng lực (bản đáy, tường thượng lưu, trần và tường ngực, tường khe van có BTCT M200; thân cửa lấy nước đổ bê tông M150). Cao độ đỉnh của lấy nước bằng cao trình đỉnh đập dâng 540,5m, cao độ ngưỡng cửa vào là 515,0m, kích thước cửa lấy nước (BxH) = (2,2x2,2)m. Cửa lấy nước có bố trí các thiết bị cơ khí thủy công (lưới chắn rác, cửa van vận hành, cửa van sửa chữa) nâng hạ bằng bằng pa lăng điện 10T và máy vít 80VD và trên đỉnh cửa lấy nước bố trí lan can với kết cấu bằng thép đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Đường ống dẫn nước: Bố trí nối tiếp sau cửa lấy nước đến cửa hầm vào. Kết cấu bằng composit và thép, chiều dài ống 499,43 m (ống Composit 454,43 m, ống thép 45,00 m), đường kính ống 1,8m.

+ Ống Composit được đặt chìm, đắp đất với chiều sâu lớp đắp tính từ đỉnh ống đến nền tối thiểu 80cm, dọc tuyến ống bố trí các mố néo kết cấu BTCT M200.

+ Nối tiếp với đoạn ống Composit là đoạn ống thép bọc BTCT M200, dày 10mm, chiều dài đoạn này là 16,0m và tiếp theo là đoạn ống thép hở, gối trên trụ đỡ kết cấu BTCT M200, chiều dài là 26,0m, đoạn cuối vào cửa hầm dẫn nước, là đoạn ống thép bọc BTCT M200, chiều dài đoạn này là 3,0m.

- Đường hầm dẫn nước: Hình móng ngựa, chiều dài hầm là 2.708,97m, độ dốc hầm 2-4%, đường kính hầm 2,0m. Kết cấu gia cố đường hầm chia làm các dạng khác nhau, trong đó:

+ Kiểu 1 (áp dụng cho đoạn hầm đi qua lớp đá phong hóa): Kết cấu tường vòm và bản đáy BTCT M250 dày 20cm, kích thước thông thủy (2,0x2,0)m.

+ Kiểu 2 (áp dụng cho đoạn hầm đi qua lớp đá IIA và IIB): Kết cấu hầm gia cố phun vẩy BT M300 dày 5cm, bản đáy BT M200, kích thước thông thủy (2,4x2,2)m.

+ Kiểu 3 (áp dụng cho các đoạn cửa hầm và các đoạn hầm đi qua đứt gãy): Kết cấu gia cố vòm I12, bê tông gia cố tạm M200 dày 12cm, khoan phun thoát nước, chống thấm D45 dài 2,0m. Gia cố vĩnh cửu tường vòm và bản đáy bằng BTCT M250, kích thước thông thủy (2,0x2,0)m.

+ Kiểu 4 (áp dụng cho đoạn bẫy đá có chiều dài 65m): Kết cấu neo thép và phun vẩy vữa bê tông M300 dày 5cm, bản đáy BT M200, kích thước thông thủy (2,4x3,2)m.

+ Kiểu 5 (áp dụng cho đoạn gần cửa hầm ra đi qua lớp đá gốc IIA): Kết cấu neo thép và đổ bê tông lấp đầy bằng BTCT M250 cho đoạn lót ống thép đường kính 1,4m.

+ Kiểu 6 (áp dụng cho đoạn cửa hầm ra): Kết cấu gia cố vòm I16, bê tông gia cố tạm dày 16cm, gia cố vĩnh cửu bằng bê tông lấp đầy M250, lót ống thép đường kính 1,4m.

+ Hầm phụ phục vụ thi công có chiều dài 170m, đường kính 2,0m.

- Đường ống áp lực: Kết cấu bằng thép có chiều dài 524,1m, đường kính trong 1,4m, chiều dày thành ống từ 14÷22 mm. Ống được đặt trên mố néo M1, M2, M3, M4, M5, M6 và các mố đỡ, kết cấu các mố bằng BTCT M200.

+ Ngoài ra đường ống nhánh đến nhà máy được chia thành 2 ống, đường kính 1,0m, chiều dài mỗi ống là 10,5m, bọc bằng BTCT M250.

- Nhà máy thủy điện và kênh xả

+ Nhà máy: Gồm 02 tổ máy, tua bin gáo trục đứng, mỗi tổ máy có công suất 6,5MW, tổng công suất 02 tổ máy là 13MW. Kích thước mặt bằng là (23,0x32,5)m, cao trình đặt tuabin 234,0m, cao trình sàn lắp máy 240,0m, cao trình sàn gian máy	238,30m, cao trình đỉnh nhà máy 253,95m. Trong nhà máy bố trí đầy đủ các phòng thiết bị điện, dầu, phòng khí nén, phòng điều khiển trung tâm… Nhà máy được đặt trên nền cọc khoan nhồi đường kính 0,6-1,0m. Cọc có chiều sâu 9,9m÷22,0m cắm vào nền đá IB; Kết cấu từ cao trình 240m trở xuống là BTCT M250, từ cao trình 240m trở khung nhà máy bằng BTCT M250, tường xây gạch, mái lợp tôn. Hạ lưu nhà máy có lắp 01 cửa van cho mỗi tổ máy, mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất 227,63m.

+ Kênh xả: Sau nhà máy trả lại nước suối Yên Hà, kết cấu BTCT M200, độ dốc 2,5%, chiều dài 52,9m, bề rộng kênh 4,0m.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản này)

- 2. Nội dung chi tiết, các giải pháp kỹ thuật công trình và thiết bị chính của dự án thủy điện Yên Hà

- Nội dung chi tiết, các giải pháp kỹ thuật công trình và thiết bị chính của dự án thủy điện Yên Hà theo Tờ trình số 96/TTr-NLYH ngày 18/03/2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà; Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) dự án thủy điện Yên Hà do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng lập và được Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8 thẩm tra theo quy định.

- 3. Các nội dung khác: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai không thực hiện thẩm định hạng mục PCCC thuộc hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) dự án thủy điện Yên Hà (theo Văn bản số 856/PCCC-TM ngày 25/3/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tham gia ý kiến thẩm định đối với hạng mục phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà: “Công trình thủy điện Yên Hà đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 129/TĐ-PCCC ngày 30/ 06/2017 và văn bản thẩm duyệt điều chỉnh số 09/TD-PCCC ngày 25/3/2026).

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

- Phạm vi, cơ sở thực hiện thẩm định

- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thực hiện thẩm định các nội dung thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà tại Tờ trình thẩm định số 96/TTr-NLYH ngày 18/03/2026, không xem xét, đánh giá các nội dung khác ngoài các nội dung quy định này. Nội dung thẩm định không bao gồm: (i) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; (ii) Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai có Văn bản số 09/TD-PCCC ngày 25/3/2026 về việc thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC công trình “Thủy điện Yên Hà).

- Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

2. Nguyên tắc thẩm định (theo quy định tại Điều 6 Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP)

- Khách quan, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

- Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung và các cơ sở tính toán giữa các giai đoạn và với thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt.

- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung cho ý kiến, thẩm định theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ trình thẩm định; không bao gồm kiểm tra hiện trạng công trình, không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó; không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông số kỹ thuật, số liệu khảo sát, phần mềm tính toán, giải pháp thiết kế. Trách nhiệm về các nội dung này thuộc về Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà và các tổ chức tư vấn có liên quan (bao gồm đơn vị khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; phòng thí nghiệm chuyên ngành, đơn vị tư vấn lập thiết kế, tư vấn thẩm tra) theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

- Đơn vị trình thẩm định và người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, nội dung và các thông tin khác liên quan đến hồ sơ trình thẩm định; Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà và các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, chính xác của các số liệu tại hồ sơ trình thẩm định.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng

Căn cứ nội dung hồ sơ theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và nội dung, kết quả thẩm định theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP cho thấy Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà, đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà và đơn vị tư vấn thẩm tra đã tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình thiết kế, thẩm tra đối với hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên.

Các tài liệu thiết kế (gồm thuyết minh, bản vẽ, số liệu tính toán…) được đơn vị tư vấn thiết kế có đủ tư cách pháp nhân, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thực hiện; được Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra ký tên, đóng dấu và cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế

- Sở Công Thương tỉnh Lào Cai không thực hiện đánh giá điều kiện năng lực, chỉ kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ chứng minh điều kiện năng lực do Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà cung cấp theo nguyên tắc thẩm định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, không chồng lấn trách nhiệm. Trách nhiệm về tính hợp pháp và trung thực của hồ sơ năng lực thuộc về Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà và tổ chức tư vấn theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế có đủ tư cách pháp nhân và các cá nhân tham gia chủ trì thiết kế, thẩm tra có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp với lĩnh vực, loại, cấp công trình.

3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định

- Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà phù hợp với quy mô, các thông số chính trong hồ sơ thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà đã được Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định, thông báo kết quả tại Văn bản số 1280/SCT-NL ngày 29/8/2017 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc thông báo kết quả thẩm định TKCS dự án thủy điện Yên Hà; Văn bản số 1834/SCT-NL ngày 30/11/2017 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc hiệu chỉnh thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn; Văn bản số 756/SCT-NL ngày 12/02/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế với trường hợp phải thẩm tra thiết kế theo quy định

Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà đã được Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8 thẩm tra tại Báo cáo số 16/TV8-BCTT ngày 28/02/2026 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở thủy điện Yên Hà, cụ thể:

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế công trình thủy điện Yên Hà là đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được cập nhật đến thời điểm báo cáo.

- - Các tài liệu, số liệu, kết quả tính toán, phân tích, đánh giá về khí tượng, thủy văn, kết quả khảo sát địa hình và địa chất công trình để tối ưu hóa các thông số kỹ thuật.

- - Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà được thiết kế đảm bảo an toàn ổn định lâu dài và kinh tế theo quy định của pháp luật;

- - Giải pháp thiết kế phù hợp với công năng của công trình là phát điện. Công trình đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định.

5. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường

5.1. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ tại dự án thủy điện Yên Hà

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ và hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) dự án thủy điện Yên Hà

- Hạng mục phòng cháy và chữa cháy của dự án thủy điện Yên Hà đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 129/TĐ-PCCC ngày 30/ 06/2017 và văn bản thẩm duyệt điều chỉnh số 09/TD-PCCC ngày 25/3/2026

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lào Cai tham gia ý kiến thẩm định đối với hạng mục phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà tại Văn bản số 856/PCCC-TM ngày 25/3/2026.

- Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công có trách nhiệm  thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong các bước thiết kế tiếp theo, thi công xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

5.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại dự án thủy điện Yên Hà

Về yêu cầu bảo vệ môi trường, dự án thủy điện Yên Hà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, cụ thể: Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 24/06/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Yên Hà, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Việc xem xét của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đối với nội dung bảo vệ môi trường được thực hiện trên cơ sở các quyết định, văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về môi trường, không thay thế trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành dự án.

V. KẾT LUẬN

1. Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Năng lượng lập, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8 thẩm tra và được các đơn vị liên quan ký tên, đóng dấu xác nhận và do Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà trình thẩm định.

- Trên cơ sở đối chiếu thành phần, số lượng và hình thức hồ sơ, hồ sơ nêu trên đủ điều kiện để cơ quan chủ trì thẩm định của Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà tổng hợp và tiến hành thẩm định, trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo sau khi hoàn thiện những nội dung thẩm định thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

- Việc thẩm định của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà (không bao gồm hạng mục PCCC) đã được các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ký tên, đóng dấu thẩm tra và các tài liệu do Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà cung cấp. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai không kiểm tra, xác minh thực địa, không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ có sai lệch hoặc giả mạo (nếu có). Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà, các nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về: Tính chính xác, trung thực của số liệu, tài liệu trong hồ sơ; tính hợp pháp của các phần mềm, phương pháp tính toán sử dụng; điều kiện năng lực, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp của các cá nhân tham gia thực hiện.

2. Yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà

Để đảm bảo việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà thực hiện:

- Lập mã số thông tin dự án (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng).

- Tuân thủ, thực hiện thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt và đảm bảo điều kiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục khảo sát, bổ sung tài liệu về mô tả địa chất, quan trắc về thủy văn dòng chảy khu vực dự án thủy điện Yên Hà trong suốt quá trình thi công, từ đó tính toán để có các giải pháp thiết kế thi công nhằm đảm bảo ổn định, an toàn kết cấu công trình trong mọi điều kiện thi công và vận hành, đặc biệt là các biện pháp gia cố tuyến đường hầm dẫn nước.

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến, yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại các văn bản pháp lý nêu ở Mục 1 Phần II văn bản này và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường giao thông, đường điện, lán trại, bãi tập kết vật liệu,…) đảm bảo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Kiểm tra cao trình thiết kế của công trình với hệ thống cao độ quốc gia và các công trình liền kề trên lưu vực, đặc biệt là cao độ mực nước hồ chứa và cao độ mực nước hạ lưu nhà máy.

- Đường thi công kết hợp làm đường giao thông hoặc làm đường quản lý sau khi thi công xong, ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật chung của đường thi công còn phải tuân thủ các yêu cầu cũng như các chỉ tiêu thiết kế công trình giao thông đường bộ phù hợp với cấp thiết kế công trình giao thông.

- Tổ chức triển khai thi công các hạng mục của dự án trong phạm vi, ranh giới quy hoạch và diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất.

- Lựa chọn các nhà thầu tham gia xây dựng dự án (nhà thầu thi công, giám sát,…) có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng hiện hành; triển khai tính toán cụ thể, đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận khi thực hiện thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

- Chuẩn xác thông số, phương án vận hành công trình xả tối thiểu sau đập đảm bảo lưu lượng không nhỏ hơn giá trị được quy định trong Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt và đảm bảo cấp nước cho các công trình thủy lợi (Thôn Giằng, Ta Kô Con Tàu, Phai Mường,…) phía hạ lưu đập thủy điện.

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc công trình, quan trắc thủy văn và thực hiện quan trắc theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

- Chuẩn xác biện pháp, tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo phù hợp với tiến độ huy động vốn, tiến độ thi công hoàn thành/năm vận hành phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đánh giá kỹ, có giải pháp công trình phù hợp và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội.

- Rà soát, bổ sung nội dung nạo vét bồi lắng lòng hồ (nếu có) vào Quy trình bảo trì công trình và phê duyệt theo quy định.

3. Kết quả thẩm định của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai không làm giảm trách nhiệm của người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, các Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra về kết quả do mình thực hiện và các sai sót (nếu có) chưa nêu trong thông báo kết quả thẩm định.

4. Phí thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (được sửa đổi bởi Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài Chính).

(Chi tiết tại Phụ biểu 3 kèm theo văn bản này)

Trên đây là thông báo của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên. Đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà nghiên cứu thực hiện theo quy định, đồng thời gửi 01 bản chụp Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) của Nhà đầu tư và các bản vẽ (định dạng file PDF) đã được đóng dấu thẩm định, phê duyệt đến Sở Công Thương tỉnh Lào Cai để theo dõi./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo sở; - Sở Xây dựng; - Bộ phận một cửa; - Công ty CP TVXD Giao thông 8; - Lưu: VT, NLN.M.Cường. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trường Giang |
| --- | --- |

Phụ lục 1: Danh mục hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật)

thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên trình thẩm định

(Kèm theo Văn bản số           /SCT-NL ngày       /      /2026 của Sở Công Thương)

1. Hồ sơ thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà

- Báo cáo tóm tắt.

- Tập 1: Báo cáo chính:

+ Báo cáo chính phần xây dựng.

+ Báo cáo chính phần thiết bị công nghệ.

- Tập 2: Điều kiện khí tượng thủy văn.

- Tập 3: Thủy năng – kinh tế năng lượng.

- Tập 4: Tổng dự toán.

- Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật:

+ Quyển 5.1: Chỉ dẫn kỹ thuật phần xây dựng.

+ Quyển 5.2: Chỉ dẫn kỹ thuật phần thiết bị công nghệ.

- Tập 6: Phụ lục tính toán:

+ Quyển 6.1: Phụ lục tính toán phần xây dựng.

+ Quyển 6.2: Phụ lục tính toán phần thiết bị công nghệ.

- Tập 7: Tập bản vẽ:

+ Quyển 7.1: Tập bản vẽ phần xây dựng.

+ Quyển 7.2: Tập bản vẽ phần thiết bị công nghệ.

- Tập 8: Quy trình bảo trì công trình.

- - Báo cáo khảo sát địa hình do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng – Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đại Long lập phục vụ cho giai đoạn hồ sơ TKKT dự án thủy điện Yên Hà.

- - Báo cáo khảo sát địa chất do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng – Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đại Long lập phục vụ cho giai đoạn hồ sơ TKKT dự án thủy điện Yên Hà.

- - Tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự án công trình thủy điện Yên Hà do Trung tâm thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn – Cục Khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

2. Hồ sơ thẩm tra thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà

- Báo cáo số 16/TV8-BCTT ngày 28/02/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông 8 về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng dự án thủy điện Yên Hà.

Phụ lục 2: Quy mô và thông số thiết kế kỹ thuật dự án

thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên

(Kèm theo Văn bản số:        /SCT-NL ngày       /      /2026 của Sở Công Thương)

| STT | Các thông số | Đơn vị | Trị số |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình |  | II |
| 1 | Các đặc trưng thủy văn |  |  |
| 1.1 | Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập | km2 | 60,7 |
| 1.2 | Lượng mưa bình quân năm | mm | 1830 |
| - | Dòng chảy thiết kế năm P=85% | m3/s | 2,04 |
| - | Lưu lượng đỉnh lũ |  |  |
| - | P=0,2% | m3/s | 1056 |
| - | P=1,0% | m3/s | 743 |
| 2 | Hồ chứa |  |  |
| 2.1 | Mực nước dâng bình thường | m | 535 |
| 2.2 | Mực nước chết | m | 525 |
|  | Mực nước lũ thiết kế (P = 1,0%) | m | 538,8 |
|  | Mực nước lũ kiểm tra (P = 0,2%) | m | 539,8 |
|  | Dung tích toàn bộ | 106m3 | 0,66 |
|  | Dung tích hữu ích | 106m3 | 0,394 |
|  | Dung tích chết | 106m3 | 0,266 |
| 3 | Đầu mối |  |  |
| 3.1 | Đập dâng vai trái |  |  |
|  | Loại đập |  | BTTL |
|  | Cao trình đỉnh đập | m | 540,5 |
|  | Chiều cao đập lớn nhất | m | 32,5 |
|  | Chiều dài đỉnh đập | m | 36,5 |
| 3.2 | Đập dâng vai phải |  |  |
|  | Loại đập |  | BTTL |
|  | Cao trình đỉnh đập | m | 540,5 |
|  | Chiều cao đập lớn nhất | m | 38,5 |
|  | Chiều dài đỉnh đập | m | 51,0 |
| 3.3 | Đập tràn |  |  |
|  | Hình thức tràn |  | Tràn tự do |
|  | Cao trình ngưỡng | m | 535 |
|  | Kích thước khoang tràn | m | 12 |
|  | Số khoang tràn |  | 4 |
|  | Tổng chiều dài (bao gồm cả trụ pin) | m | 56,5 |
|  | Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1,0% | m3/s | 743 |
|  | Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,2% | m3/s | 1056 |
| 3.4 | Cống xả môi trường |  | Ống thép |
| - | Đường kính | m | 0,4 |
| 4 | Cống xả cát |  |  |
| - | Cao trình ngưỡng | m | 509 |
| - | Kích thước | m | 3x3,5 |
| 5 | Cửa lấy nước |  |  |
| - | Cao trình ngưỡng cửa lấy nước | m | 515 |
| - | Kích thước | m | 2,2x2,2 |
| 6 | Đường ống dẫn nước sau cửa lấy nước |  |  |
| - | Kết cấu |  | Composit+thép |
| - | Chiều dài đường ống | m | 499,43 |
| - | Đường kính trong | m | 1,8 |
| 7 | Hầm dẫn nước |  |  |
| - | Tổng chiều dài đường hầm dẫn nước | m | 2708,97 |
| - | Đường kính trong | m | 2,0 |
| - | Độ dốc đáy hầm ngang | % | 2÷4 |
| 8 | Đường ống áp lực |  |  |
| - | Kết cấu |  | thép |
| - | Chiều dài đường ống chính | m | 524,1 |
| - | Đường kính trong ống chính | m | 1,4 |
| - | Chiều dày thành ống | mm | 14 ÷ 22 |
| - | Đường kính trong ống nhánh | m | 1,0 |
| - | Chiều dài đường ống nhánh | m | 10,5 |
| 9 | Nhà máy thủy điện |  |  |
| - | Số tổ máy | Tổ | 2 |
| - | Cột nước tính toán Htt | m | 288,6 |
| - | Lưu lượng thiết kế | m3/s | 5,3 |
| - | Công suất lắp máy Nlm | MW | 13 |
| - | Công suất đảm bảo Nđb | MW | 1,6 |
| - | Điện lượng trung bình nhiều năm Enn | 106KWh | 44,35 |
| - | Số giờ sử dụng công suất lắp máy HsdNlm | Giờ | 3.412 |
| - | Kích thước nhà máy | m | 23,0x32,5 |
| - | Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất | m | 227,63 |
| - | Loại tuabin |  | Gáo |
| - | Cao trình sàn lắp máy | m | 240 |
| 10 | Kênh xả |  | BTCT |
| - | Bề rộng kênh | m | 4,0 |
| - | Chiều dài kênh bê tông | m | 52,9 |

Phụ lục 3: Phí thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Văn bản số:         /SCT-NL ngày        /      /2026 của Sở Công Thương)

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thông báo phí thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật) triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thủy điện Yên Hà như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà

- Giá trị phần xây dựng trước thuế: 294.881.949.552 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn khác (Vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay thương mại).

- Địa điểm xây dựng: xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

-  Phí thẩm định thiết kế xây dựng: (294.881.949.552 x 0,06962)x50% = 102.653.355 đồng (Làm tròn số: 102.653.000 đồng).

- Công ty Cổ phần Năng lượng Yên Hà có trách nhiệm chuyển phí thẩm định về bộ phận một cửa của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai theo thông tin tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

- Số tài khoản: 128000088138.

- Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái.

Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 64/2025/TT-BTC, quy định: “Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở), phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…..”