| ### UBND TỈNH LÀO CAI |  | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| ### SỞ CÔNG THƯƠNG |  | ### Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ### Số: /SCT-CN |  | ### Lào Cai, ngày tháng năm 2025 |
| ### V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên". |  |  |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Triều Dương

Ngày 10/7/2025, Sở Công Thương đã nhận Tờ trình số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025 của Công ty TNHH MTV Triều Dương đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Dự án thành phần số 02)".

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định kèm theo văn bản số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025 của Công ty TNHH MTV Triều Dương; hồ sơ được Công ty làm rõ, bổ sung theo Văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 (Sở Công Thương tiếp nhận ngày 29/8/2025);

Căn cứ kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn tại Báo cáo số 05.07-2025/BCTT-TS ngày 05/7/2025 (kèm theo Tờ trình số 36/TTr-TRD ngày 10/7/2025); các nội dung đã được làm rõ tại Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/8/2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn do Công ty TNHH MTV Triều Dương gửi kèm theo Văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025;

Các căn cứ khác có liên quan: (1) Pháp luật về hoá chất: Luật hoá chất và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành; Quyết định 726/QĐ-TTg 16/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; (2) Pháp luật về xây dựng: Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định của Chính phủ quy định quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023); Các Nghị định, Thông tư và các Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan khác; Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 06/03/2025 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (3) Pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 19/11/2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025; các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, bao gồm: Văn bản số 5269/BXD-KTQLXD ngày 18/6/2025 của Bộ Xây dựng; văn bản số 4311/BCT-ATMT ngày 16/6/2025 của Bộ Công Thương; (4) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025; (5) Tờ trình số 36A/TTr-TRD ngày 27/8/2025 kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 (Sở Công Thương tiếp nhận ngày 29/8/2025), thay thế Tờ trình số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương Lào Cai thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên" như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên công trình: Các công trình, hạng mục công trình của Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên".

2. Mã số thông tin công trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng): Chưa có. Lý do: Hiện nay Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng chưa xác lập tại thời điểm thẩm định. Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện theo quy định Nghị định số 111/2024/NĐ-CP ngày 06/9/2024 của Chính phủ.

3. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp hoá chất (thuộc nhóm công trình sản xuất sản phẩm hóa dược: chiết xuất, tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất), cấp I (phân cấp theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng).

4. Tên dự án đầu tư xây dựng: Dự án thành phần số 02 thuộc dự án:" Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên"

5. Địa điểm xây dựng: Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh tương ứng là: Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)

6. Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Triều Dương

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 4, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh tương ứng là phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

- Số điện thoại: 0966 896 399

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 7.048.202.820 đồng (theo Tờ trình số 36A/TTr-TRD ngày 27/8/2025 kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025)

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có + Vốn vay ngân hàng

9. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Địa chỉ: 21A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (địa danh theo đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

10. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn; Địa chỉ: Số 411 tổ 7, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam (địa danh theo đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); Điện thoại: (04) 62 98 99 88/0983 000 277; Fax: (04) 62 98 99 88; Email: grouptamson@gmail.com

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Không có. Lý do: Chủ đầu tư không tổ chức khảo sát bổ sung tại bước này; việc triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở sử dụng kết quả khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt tại bước thiết kế cơ sở.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Văn bản pháp lý (Liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024)

a) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được phê duyệt:

- Quyết định số 29/QĐ-TRD ngày 28/05/2023 của Công ty TNHH MTV Triều Dương về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng – Dự án thành phần 2;

- Kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng – Dự án thành phần 2 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghệ hóa chất được Công ty phê duyệt.

b) Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo:

- Thông báo số 807/SCT-CN ngày 15/05/2025 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần 2 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên".

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được Sở Công Thương đóng dấu xác nhận thẩm định.

c) Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu): Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng do Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn thực hiện, gồm: Báo cáo số 05.07-2025/BCTT-TS ngày 05/07/2025 (kèm theo văn bản số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025), được làm rõ, bổ sung nội dung tại Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 (kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 gửi Sở Công Thương ngày 29/8/2025 để làm rõ, bổ sung nội dung).

d) Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy): Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế số 72/TD-PCCC ngày 28/08/2024 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án và chữa cháy Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế (Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: Bậc chịu lửa công trình; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Giao thông phục vụ chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Bố trí công năng; Lối thoát nạn; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy bằng nước; Hệ thống điện cấp cho PCCC; Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler; Giải pháp thông gió, chống tụ khói; Trang bị dụng cụ phá dỡ thông thường; Trang bị phương tiện chữa cháy; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn).

e) Các văn bản khác có liên quan:

- Về chủ trương đầu tư xây dựng: UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt tại các Quyết định số: 3644/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 (cấp lần đầu); 50/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 (điều chỉnh lần 1); 1527/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 (Điều chỉnh lần 2; trong đó bổ sung 01 nhà xưởng chế biến sâu tinh dầu có diện tích 960m², kết cấu khung thép, mái lợp tôn, cao 01 tầng); 3413/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 (điều chỉnh lần 3, nội dung điều chỉnh là tiến độ thực hiện dự án); 3141/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 (điều chỉnh lần thứ 4, trong đó chấp thuận dự án thành phần 2: Chế biến sâu tinh dầu quế công suất 210 tấn Benzadehyde tự nhiên ≥ 99%/năm có 01 nhà xưởng chế biến tinh dầu kết cấu khung thép, mái lợp tôn, diện tích khoảng 935,5m2).

- Về lĩnh vực môi trường: Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp cho Công ty TNHH MTV Triều Dương;

- Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng: (1) Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Lào Cai, gồm: 2960/QĐ-UBND ngày 12/11/2007; 1452/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; (2) Quyết định phê duyệt của UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cơ quan chính quyền địa phương trước khi sáp nhập tỉnh Lào Cai) tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 02/5/2024.

- Về thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án: (1) Cấp điện: Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 23000079/EVN NPC/HĐMBĐNMĐSH ngày 10/3/2023 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) và Công ty TNHH Một thành viên Triều Dương; (2) Cấp nước: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 4342/GP-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; (3) Thoát nước: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 4344/GP-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 778752 ngày 04/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Triều Dương (địa điểm xây dựng: Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; diện tích 23.981,7 m2; mục đích sử dụng: Đất cụm công nghiệp; thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 17/8/2067; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm);

- Về pháp nhân của Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Triều Dương): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, mã số doanh nghiệp 5300679871, đăng ký lần đầu ngày 18/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2025;

2. Hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra (Liệt kê các hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024)

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt: Chủ đầu tư báo cáo sử dụng hồ sơ khảo sát xây dựng đã được Công ty TNHH MTV Triều Dương phê duyệt tại bước thiết kế cơ sở, bao gồm: (1) Hồ sơ khảo sát địa chất: báo cáo khảo sát địa chất công trình" Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Dự án thành phần số 02)" do Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế Xây dựng Hà Nội thực hiện, được Công ty TNHH MTV Triều Dương phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-TrD ngày 12/02/2025; (2) Hồ sơ khảo sát địa hình: Không có. Lý do: Theo nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình (điều chỉnh) của chủ đầu tư phê duyệt có nêu mặt bằng xây dựng nhà xưởng chế biến sâu tinh dầu quế thuận lợi, không có địa vật kiến trúc, nhà ở. Do đó, chủ đầu tư không thực hiện nội dung này.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Hồ sơ thiết kế xây dựng do Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất lập, bao gồm: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (phần xây dựng); Chỉ dẫn kỹ thuật; Quy trình bảo trì; Bản vẽ thiết kế thi công. Các tài liệu này đã được Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (đơn vị tư vấn thẩm tra) đóng dấu và các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế/thẩm tra ký xác nhận.

- Về thẩm tra thiết kế xây dựng: Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng do Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn thực hiện, gồm: Báo cáo số 05.07-2025/BCTT-TS ngày 05/07/2025 (kèm theo văn bản số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025), được làm rõ, bổ sung nội dung tại Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 (kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 gửi Sở Công Thương ngày 29/8/2025 để làm rõ, bổ sung nội dung).

3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình (Liệt kê: Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có)):

a) Nhà thầu khảo sát: Không có. Lý do: Chủ đầu tư không tổ chức khảo sát bổ sung tại bước này; việc triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở sử dụng kết quả khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt tại bước thiết kế cơ sở.

b) Nhà thầu lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

- Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (nay là Sở Tài chính Hà Nội), đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 30/7/2020; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00005662 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 11/10/2022, có thời hạn đến ngày 11/10/2032, được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà Công nghiệp, công nghiệp (dầu khí) Hạng I; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 51/GXN-PCCC của Phòng CS PCCC & CNCH thuộc Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 16/3/2022, được phép tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Giấy phép hoạt động điện lực số 54/GP-ĐTĐL ngày 16/6/2023 của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương cấp, được phép hoạt động lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV, thời hạn đến ngày 15/06/2028.

- Cá nhân chủ nhiệm, chủ trì:

| Họ và tên | Vai trò tham gia | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng |
| --- | --- | --- |
| Thân Ngọc Trung | Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00124345 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 10/11/2021, có thời hạn đến ngày 10/11/2026, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I |
| Văn Đức Thắng | Chủ trì thiết kế Kiến trúc xây dựng công trình | Chứng chỉ hành nghề số HAN-07-2024-09 do Sở quy hoạch kiến trúc cấp ngày 22/03/2024,có thời hạn đến ngày 22/03/2034, được phép thiết kế kiến trúc công trình |
| Nguyễn Hoàng Hải | Chủ trì thiết kế Kết cấu xây dựng công trình | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00153633 do Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 19/09/2022, có thời hạn đến ngày 19/09/2027, được phép thiết kế kết cấu công trình hạng I |
| Hồ Hữu Nam | Chủ trì thiết kế Điện công trình/PCCC | 1. Chứng chỉ hành nghề số BXD-00059720 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 30/7/2024, có thời hạn đến ngày 30/7/2029, được phép thiết kế cơ - điện công trình hạng I 2. Chứng chỉ hành nghề số 1931/2023/PCCC của cục cảnh sát PCCC và CHCN thuộc Bộ Công an cấp ngày 23/10/2023, có thời hạn đến ngày 23/10/2028, được phép tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy |
| Đặng Thị Hương | Chủ trì thiết kế Đo lường điều khiển | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00019738 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 13/3/2023, có thời hạn đến ngày 13/3/2028, được phép thiết kế cơ - điện công trình hạng I |
| Nguyễn Ngọc Hồng | Chủ trì thiết kế Cấp thoát nước công trình | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00035859 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 15/11/2023, có thời hạn đến ngày 15/11/2028, được phép thiết kế cấp - thoát nước công trình hạng 1 |

c) Nhà thầu tư vấn thẩm thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

- Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106162628 của do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội), đăng ký lần đầu ngày 24/4/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 5/4/2019; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00014720 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 29/4/2022, được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà Công nghiệp (hóa chất) Hạng I; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 248/GXN-PCCC ngày 25/11/2022 do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội cấp, được phép tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

+ Cá nhân chủ nhiệm, chủ trì:

| Họ và tên | Vai trò tham gia | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng |
| --- | --- | --- |
| Ông Vũ Văn Dương | Chủ nhiệm thẩm tra/Chủ trì thẩm tra PCCC | 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00158470 ngày 30/11/2022 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I, thời hạn đến 30/11/2027 2. Chứng chỉ số 0306/2024/PCCC ngày 05/02/2024 do Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ – Bộ Công an cấp, được phép tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. |
| Bà Phan Thu Trà | Chủ trì thẩm tra thiết kế công nghệ, thiết bị công nghệ nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ | Bằng tốt nghiệp đại học số A397301, Kỹ sư Quá trình – Thiết bị công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cấp ngày 07/07/2010. |
| Ông Nguyễn Tiến Đạt | Chủ trì thẩm tra kết cấu công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-0004052 ngày 15/11/2023 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế kết cấu công trình hạng I, thời hạn đến 15/11/2028 |
| Bà Huỳnh Thị Hà | Chủ trì thẩm tra kiến trúc | Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư số HAN-02-2022-076, cấp ngày 19/5/2022 do Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cấp, được phép thiết kế kiến trúc công trình, thời hạn đến 19/5/2031 |
| Ông Nguyễn Trường Lưu | Chủ trì thẩm tra cơ – điện công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00014884 ngày 15/11/2023 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I, thời hạn đến 15/11/2028 |
| Ông Lê Quang Huy | Chủ trì thẩm tra cấp thoát nước công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00009115 ngày 30/11/2022 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I, thời hạn đến 30/11/2027. |

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH (Tóm tắt giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình và các nội dung khác nếu có).

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án thành phần 2 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên" trình thẩm định tại Tờ trình số 36A/TTr-TRD ngày 27/8/2025 kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 (Sở Công Thương tiếp nhận ngày 29/8/2025, thay thế Tờ trình số 36/TTr-TRD ngày 10/07/2025), được Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn thẩm tra tại Báo cáo số 05.07-2025/BCTT-TS ngày 05/07/2025 và Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 có giải pháp thiết kế chủ yếu sau: Xem Phụ lục 01 kèm theo

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

1. Nêu cơ sở trình thẩm định đối với các trường hợp điều chỉnh thiết kế, giấy phép xây dựng, xử lý vi phạm hành chính: Dự án Công ty trình thẩm định không thuộc các trường hợp nêu trên.

2. Nêu phạm vi thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các nội dung theo quy định; nguyên tắc thẩm định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024

a) Phạm vi thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Sở Công Thương Lào Cai đối với các nội dung theo quy định

- Sở Công Thương chỉ thực hiện thẩm định: (1) Các nội dung đề nghị thẩm định tại Tờ trình số 36A/TTr-TRD ngày 27/8/2025 của Công ty TNHH MTV Triều Dương theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, được Chính phủ quy định cụ thể tại mục "V. Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng" của Mẫu số 10 Phụ lục I trong Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 (trừ nội dung "5. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu cầu). (thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng)." theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 62/2020/QH14). (2) Các nội dung về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại: Điểm b, khoản 1, Điều 17, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025; (3) Ngoài các nội dung trên, Sở Công Thương không xem xét, đánh giá hoặc xác nhận bất kỳ nội dung nào khác.

- Việc thẩm định được thực hiện trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, tuân thủ đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, tập trung vào việc kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và cơ sở pháp lý. Sở Công Thương không thẩm định lại nội dung kỹ thuật chuyên ngành đã được các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, điều kiện năng lực thực hiện, thẩm tra, ký xác nhận và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

- Chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định theo phân cấp) có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung khác theo quy định tại Khoản 24 và khoản 25 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 62/2020/QH14 và Điều 43 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

b) Nguyên tắc thẩm định của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai:

- Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Kết quả thẩm định của Sở Công Thương được xác lập trên cơ sở: (i) Kết luận của Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng do đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện theo đúng quy định; (ii) Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có đầy đủ chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, được đơn vị tư vấn thẩm tra xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm theo quy định; (iii) Các tài liệu, hồ sơ pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp.

- Sở Công Thương không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông số kỹ thuật, số liệu khảo sát, phần mềm tính toán, giải pháp thiết kế. Trách nhiệm về các nội dung này thuộc về Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn có liên quan (bao gồm đơn vị khảo sát địa hình, địa chất thủy văn; phòng thí nghiệm chuyên ngành; đơn vị tư vấn lập và thẩm tra thiết kế), theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Sở Công Thương chỉ chịu trách nhiệm về nội dung giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật. Sở Công Thương không xem xét, không chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả của các văn bản pháp lý đã được cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, quản lý tài nguyên và các nội dung pháp lý khác.

- Đồng thời, Sở Công Thương không chịu trách nhiệm trong trường hợp người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo không đúng với nội dung, yêu cầu đã được xác định tại kết quả thẩm định thiết kế xây dựng này.

- Kết quả thẩm định tại thông báo này không phải là sự xác nhận về độ chính xác của các số liệu khảo sát, tính toán, mô phỏng, phần mềm sử dụng. Sở Công Thương không kiểm tra thực địa và không thực hiện tính toán lại.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng (thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024): Nội dung này, Sở Công Thương đã kiểm tra và xác định hồ sơ có thành phần đầy đủ, được lập theo đúng danh mục, bố cục, mẫu biểu quy định; bảo đảm sự phù hợp với quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm định. Sở Công Thương không thẩm định lại chi tiết kỹ thuật; trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, giải pháp kỹ thuật thuộc về Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thẩm tra theo quy định pháp luật. Kết quả cụ thể:

- Về lập thiết kế xây dựng: Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án “Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên” do Chủ đầu tư tổ chức lập, có thành phần và nội dung đầy đủ theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Hồ sơ do đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực thực hiện; được đơn vị thẩm tra độc lập thẩm tra. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các chủ nhiệm/chủ trì đã ký xác nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

- Về thẩm tra thiết kế xây dựng: Chủ đầu tư đã tổ chức thẩm tra thiết kế theo khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Việc thẩm tra do tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm tra và tính thống nhất với hồ sơ thiết kế trình thẩm định. Báo cáo kết quả thẩm tra số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn được lập theo Mẫu số 09 và các bản vẽ đóng dấu theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024): Sở Công Thương đã kiểm tra sự có mặt và đối chiếu giấy tờ, tài liệu chứng minh năng lực do Chủ đầu tư cung cấp theo nguyên tắc thẩm định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Sở không tiến hành đánh giá chi tiết năng lực, không xác minh thực tế; trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực của hồ sơ năng lực thuộc về Chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn theo Luật Xây dựng. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát: Chủ đầu tư sử dụng kết quả khảo sát xây dựng đã được phê duyệt ở bước trước, không thực hiện khảo sát mới tại bước thiết kế bản vẽ thi công là đảm bảo phù hợp quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 . Theo hồ sơ nộp kèm, các tổ chức tư vấn và cá nhân chủ nhiệm, chủ trì khảo sát có giấy tờ pháp lý và chứng chỉ năng lực; hồ sơ này đã từng được Sở Công Thương ghi nhận tại Văn bản số 807/SCT-CN ngày 15/5/2025. Trách nhiệm về tính hợp pháp và trung thực của giấy tờ, chứng chỉ thuộc Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

- Tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế, thẩm tra: Xem xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn và chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra. Qua kiểm tra đối chiếu với loại, cấp công trình của dự án (theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP), cho thấy: (1) Tổ chức tư vấn thiết kế, thẩm tra có pháp nhân và chứng chỉ năng lực phù hợp lĩnh vực hoạt động, cấp công trình; (2) Cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

- Danh sách chi tiết tổ chức, cá nhân và chứng chỉ hành nghề kèm theo tại Phụ lục 02 của thông báo này.

3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; trường hợp thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có nội dung điều chỉnh so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định thì cơ quan thẩm định ghi cụ thể các nội dung điều chỉnh làm cơ sở nhận xét, đánh giá sự phù hợp. Việc đánh giá là phù hợp khi nội dung điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền điều chỉnh của chủ đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này): Sở Công Thương chỉ kiểm tra sự phù hợp của thiết kế xây dựng (ở hồ sơ này là thiết kế bản vẽ thi công) với thiết kế cơ sở theo nguyên tắc tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, không đánh giá lại nội dung đã được thẩm định. Kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ Mục 1 phần "V. Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng" trong Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (nhà thầu tư vấn thẩm tra), cho thấy thiết kế xây dựng:

- Không có nội dung điều chỉnh so với thiết kế cơ sở đã được Sở Công Thương thẩm định tại văn bản số 807/SCT-CN ngày 15/05/2025;

- Có nội dung, số liệu thiết kế phù hợp với thiết kế cơ sở đã được Sở Công Thương thẩm định tại văn bản số 807/SCT-CN ngày 15/05/2025 nêu trên;

- Chi tiết đối chiếu thể hiện tại Phụ lục 03 kèm theo.

4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định. (thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; trường hợp không có thẩm tra thì cơ quan thẩm định kiểm tra tính đầy đủ với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 39 để nhận xét, đánh giá về bảo đảm an toàn công trình): Sở Công Thương đã kiểm tra sự hiện diện, đầy đủ và hợp lệ của báo cáo thẩm tra, đối chiếu với yêu cầu tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. Trên cơ sở đó cho thấy kết quả thẩm tra là phù hợp, đảm bảo cơ sở kết luận về an toàn công trình và sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. Việc đánh giá này không bao gồm kiểm định độc lập hay đánh giá lại về mặt kỹ thuật, đây là trách nhiệm của tổ chức tư vấn thẩm tra và chủ đầu tư theo quy định Luật Xây dựng. Kết quả cụ thể như sau:

- Về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình: Tại Mục 3, phần “V. Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng” của Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 do Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn thực hiện, cho thấy đơn vị đã kiểm tra tính đầy đủ về các nội dung đánh giá đảm bảo yêu cầu an toàn công trình quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của thiết kế xây dựng do Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đề xuất; xem xét các giải pháp thiết kế xây dựng về kiến trúc, kết cấu, tải trọng, khả năng kháng chấn và ổn định tổng thể đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn xây dựng, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng đến an toàn chịu lực và tuổi thọ công trình, cụ thể:

- Giải pháp kiến trúc được bố trí hợp lý, đảm bảo phân khu chức năng sản xuất – vận hành – lưu trữ – phụ trợ theo tiêu chuẩn nhà xưởng công nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn công nghệ và môi trường. Bố trí các không gian phụ trợ có trần thạch cao, lối thoát hiểm, sàn thao tác, rãnh/hố thu gom chất lỏng bảo đảm các yêu cầu cơ bản về an toàn vận hành và thoát nạn.

- Giải pháp kết cấu được thiết kế phù hợp với tính chất công trình công nghiệp có tải trọng lớn, vị trí địa chất đặc thù. Phương án móng đơn bằng bê tông cốt thép đặt trên nền sét pha được tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 9362:2012, đáp ứng yêu cầu ổn định và khả năng chịu tải (Ptcmax = 10,62 T/m² < [P] = 19,2 T/m²).

- Kết cấu phần thân bằng khung thép tổ hợp, có khả năng chịu lực tốt, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5575:2024. Kết quả kiểm tra nội lực và độ bền vật liệu cho thấy các cấu kiện chính (cột thép, thanh dàn cánh trên, cánh dưới) đều làm việc trong giới hạn cho phép:

+Cột thép: f = 171,21 N/mm² < [f] = 211,59 N/mm²

+ Thanh dàn cánh trên: f = 1948,54 kg/cm² < [f] = 2030 kg/cm²

+ Thanh dàn cánh dưới: f = 1086,61 kg/cm² < [f] = 2030 kg/cm²

- Độ ổn định và biến dạng khung được tính toán theo TCVN 2737:2023, với chuyển vị ngang lớn nhất ∆ = 3,1 cm < [∆] = H/300 = 4,6 cm, bảo đảm giới hạn chuyển vị cho phép.

- Thiết kế công trình đã xét đến tải trọng gió tại Vùng IB (áp lực gió W0 = 65 daN/m²) và tải trọng động đất theo QCVN 02:2022 với gia tốc nền agR = 0,14g, đáp ứng yêu cầu kháng chấn cấp ≥ VII MSK-64. Thiết kế kết cấu kháng chấn được triển khai theo TCVN 9386:2012.

- Tuổi thọ thiết kế không nhỏ hơn 25 năm; công trình được thiết kế theo bậc chịu lửa cấp IV, bảo đảm mức độ an toàn cần thiết theo quy định.

Trên cơ sở đó đơn vị thẩm tra kết luận: "Thông qua việc kiểm tra, tính toán lại các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết kế xây dựng, cho thấy: Thiết kế xây dựng thể hiện đầy đủ về các nội dung đánh giá đảm bảo yêu cầu an toàn công trình quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP; phù hợp với công năng sử dụng của công trình. Công trình đáp ứng yêu cầu về an toàn và đảm bảo an toàn cho công trình lân cận theo quy định pháp luật xây dựng hiện hành". Đồng thời, đơn vị thẩm tra yêu cầu chủ đầu tư khi triển khai thi công, yêu cầu nhà thầu thi công lập hồ sơ thiết kế biện pháp thi công chi tiết, phải quan trắc biến dạng công trình để cung cấp số liệu quan trắc cho đơn vị tư vấn thiết kế để có các đánh giá và xử lý kịp thời.

- Về sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế: Tại Mục 2 của báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở nêu trên, đơn vị thẩm tra đã đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với yêu cầu tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng và sử dụng vật liệu cho công trình theo quy định của pháp luật, cụ thể: (1) Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được xác lập rõ ràng, bao gồm các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và các tiêu chuẩn nước ngoài có đối chiếu tương đương, phù hợp với tính chất công trình công nghiệp có yêu cầu đặc thù về an toàn chịu lực, kháng chấn, phòng cháy chữa cháy, môi trường và vận hành thiết bị công nghệ; (2) Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn – quy chuẩn trong thiết kế bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; (3) Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới ban hành, đồng thời thay thế kịp thời các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã hết hiệu lực tại các giai đoạn triển khai tiếp theo; ưu tiên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong trường hợp có nhiều lựa chọn tương đương, nhằm bảo đảm sự thống nhất và thuận lợi trong quản lý chất lượng công trình; (4) Đơn vị thẩm tra kết luận:" Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: (1) Tuân thủ các quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng đối với loại, cấp công trình theo quy định pháp luật về xây dựng hiện hành; (2) Vật liệu sử dụng cho công trình đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu của công trình đồng thời các vật liệu này có sẵn tại thị trường địa phương xây dựng công trình.

Trên cơ sở đánh giá, nhận xét của tư vấn thẩm tra nêu trên cho thấy: Giải pháp thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án đã tuân thủ yêu cầu về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật hiện hành. Đề nghị Chủ đầu tư cần tiếp tục tuân thủ, cập nhật, điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp trong suốt quá trình thiết kế – thi công – nghiệm thu công trình theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng và Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP để đảm bảo công trình luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn được viện dẫn có thay đổi sau ngày ban hành Thông báo này, Chủ đầu tư có trách nhiệm kịp thời cập nhật, bảo đảm tuân thủ phiên bản hiện hành tại thời điểm thi công/nghiệm thu.

5. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. (thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024):

a) Đối chiếu, đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở so với giấy chứng nhận thẩm duyệt và thiết kế đã được đóng thẩm duyệt hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024

- So với Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế số 72/TD-PCCC ngày 28/08/2024 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Lào Cai: Các nội dung trong thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở do Chủ đầu tư trình thẩm định (gồm: Bậc chịu lửa công trình; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Giao thông phục vụ chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Bố trí công năng; Lối thoát nạn; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy bằng nước; Hệ thống điện cấp cho PCCC; Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler; Giải pháp thông gió, chống tụ khói; Trang bị dụng cụ phá dỡ thông thường; Trang bị phương tiện chữa cháy; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn) phù hợp với nội dung đã được thẩm duyệt. Nếu trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, có điều chỉnh thiết kế ảnh hưởng đến nội dung đã thẩm duyệt thì phải thực hiện lại thủ tục theo quy định.

- So với Báo cáo số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (tư vấn thẩm tra): (1) Các nội dung thiết kế nêu trên đã được đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình và với Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 72/TD-PCCC ngày 28/08/2024. (2) Kết quả được thể hiện tại Mục 5, phần "V. Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng" của Báo cáo số 02/BCTT-TS; trong đó đơn vị thẩm tra kết luận: "Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp với Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 72/TD-PCCC ngày 28/08/2024, đáp ứng các chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ."

b) Kiểm tra việc thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu):

- Về Giấy phép môi trường: Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024, với công suất 210 tấn benzaldehyde tự nhiên/năm phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

- Về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng: Tại Mục 5 của Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng số 27.8-2025/BCTT-TS ngày 27/08/2025 do Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn (đơn vị tư vấn thẩm tra) lập, đã có nội dung kiểm tra việc thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đơn vị thẩm tra kết luận: "Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án đã được đối chiếu với Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024 do UBND tỉnh Lào Cai cấp; các nội dung môi trường chủ yếu của dự án đã đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường."

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên" với các giải pháp thiết kế chủ yếu thể hiện tại Phụ lục 01 đủ điều kiện để chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

- Kết quả thẩm định của Sở Công Thương được căn cứ vào: Kết luận của Báo cáo kết quả thẩm tra dự án của đơn vị tư vấn thẩm tra, hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được đơn vị thiết kế, thẩm tra ký tên, đóng dấu xác nhận, các chủ nhiệm/chủ trì ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung thiết kế/thẩm tra tương ứng; các tài liệu, hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp. Do đó Công ty TNHH MTV Triều Dương và các nhà thầu tư vấn tham gia khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, các phòng thí nghiệm, nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về: Tính chính xác, trung thực của các số liệu, tài liệu, các phần mềm sử dụng để tính toán trong hồ sơ, các chứng chỉ, bằng cấp của các thành viên tham gia thiết kế, thẩm tra; chất lượng của các công trình hiện trạng; sự phù hợp của hồ sơ công ty trình thẩm định so với thực tế hiện trạng của công trình và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Triều Dương

- Tổ chức thực hiện đúng thiết kế xây dựng đã được thẩm định tại văn bản này; bảo đảm ATLĐ, PCCC và môi trường theo quy định pháp luật hiện hành; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của hồ sơ và việc tuân thủ trong quá trình thi công – vận hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nghĩa vụ, trách nhiệm theo Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024 của UBND tỉnh Lào Cai và Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 72/TD-PCCC ngày 28/08/2024 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lào Cai cấp.

- Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 của Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, được hướng dẫn bởi Điều 15, Điều 20, Điều 21 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 (đơn cử như thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ,...).

- Đối với sản phẩm dự án thành phần 2: Để đảm bảo việc thực hiện dự án đúng theo nội dung đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3141/QĐ-UBND ngày 27/11/2024, đề nghị chủ đầu tư chỉ được phép sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm với công suất đã được quy định cụ thể trong quyết định nêu trên. Đối với các sản phẩm khác không ghi rõ công suất hoặc chưa được xác lập trong quyết định chủ trương, đề nghị chủ đầu tư không thực hiện việc tiêu thụ trên thị trường dưới hình thức thương mại, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và nội dung dự án theo quy định pháp luật. Nội dung này đã được Sở Công Thương yêu cầu tại thông báo số 807/SCT-CN ngày 15/05/2025 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần 2 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên".

- Khi triển khai thi công, yêu cầu nhà thầu thi công: (1) Lập hồ sơ thiết kế biện pháp thi công đảm bảo theo quy định hiện hành; (2) Phải tiến hành quan trắc biến dạng công trình, cung cấp số liệu quan trắc cho đơn vị tư vấn thiết kế để có các đánh giá và xử lý kịp thời trong quá trình thi công.

- Tại các bước tiếp theo, tiếp tục cập nhật, điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp trong suốt quá trình thiết kế – thi công – nghiệm thu công trình theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng và Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

- Chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền và Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các bước tiếp theo trình tự đầu tư đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014, được Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 4, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, đơn cử như: Gửi Thông báo khởi công công trình xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, các tài liệu hồ sơ về thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại Sở Công Thương theo quy định tại điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025;...

- Hoàn thành đúng, đủ các trách nhiệm của Nhà đầu tư tại Điều 2, Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của hồ sơ trình thẩm định và toàn bộ quá trình triển khai, vận hành dự án.

- Mọi điều chỉnh, thay đổi thiết kế xây dựng (thay đổi liên quan đến công suất, mặt bằng, dây chuyền công nghệ, giải pháp PCCC, kết cấu – móng hoặc vật liệu,...) phải được thực hiện đầy đủ thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ trước khi tổ chức thi công, mua sắm, lắp đặt. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tự ý triển khai nội dung điều chỉnh khi chưa được thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền.

- Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định để được xem xét, hướng dẫn.

- Lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần xem xét hồ sơ lưu trữ này; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đóng dấu thẩm định, nộp về Sở Công Thương bản chụp (định dạng .pdf) bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã đóng dấu thẩm định, phê duyệt để lưu trữ theo quy định.

VII. PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG: Xem chi tiết tại phụ lục 04 kèm theo

Trên đây là thông báo của Sở Công Thương về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên". Đề nghị Công ty TNHH MTV Triều Dương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành../.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Sở (để báo cáo); - Phó Giám đốc Sở H.V.Thuân; - Bộ phận Một cửa Sở Công Thương (để thực hiện); - Phòng Quản lý công nghiệp (chủ trì thực hiện); - Lưu: VT, CN (đ/c Dũng). |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Thuân |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 01

Giải pháp thiết kế chủ yếu trong thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên" trình thẩm định

(Kèm theo thông báo thẩm định số              /SCT-CN ngày        /       /2025 của Sở Công Thương)

1. Vị trí, quy mô đầu tư và cơ cấu sản phẩm, thời hạn dự án

1.1. Vị trí: Dự án thành phần số 02 (Dự án TP02) được thực hiện tại Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh tương ứng là: Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), trong khuôn viên đất hiện có (tổng diện tích 23.981,7 m²) của Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng do Công ty TNHH MTV Triều Dương làm chủ đầu tư. Vị trí xây dựng Nhà xưởng (số ký hiệu trên bản vẽ là 04) nằm ở phía Đông Nam khu đất, gần khu vực Bể nước tuần hoàn + cứu hỏa (Hạng mục 11) và Trạm xử lý nước thải sản xuất (Hạng mục 18) hiện hữu. Giao thông tiếp cận từ đường D2 và đường nội bộ của Cụm tiểu thủ công nghiệp và nhà máy. Có bố trí khu vực quay xe chữa cháy trong khuôn viên.

1.2 Quy mô đầu tư:

- Mục tiêu: Đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến sâu tinh dầu quế thô thành sản phẩm Benzaldehyde tự nhiên.

- Công suất thiết kế: 210 tấn Benzaldehyde tự nhiên/năm (chất lượng ≥ 99%); với nguyên liệu đầu vào 500 tấn tinh dầu quế thô/năm.

- Hạng mục đầu tư xây dựng mới: 01 Nhà xưởng chế biến sâu tinh dầu quế (Hạng mục 04), diện tích xây dựng 932,5 m². Các chỉ tiêu sử dụng đất chung toàn nhà máy được duy trì theo quy hoạch đã duyệt.

1.3. Cơ cấu sản phẩm dự án thành phần 2:

a) Sản phẩm chính:

- Benzaldehyde (≥99%): 210 tấn/năm

- Cinnamaldehyde (≥95%): 400 tấn/năm

b) Sản phẩm phụ và sản phẩm phân đoạn:

- Tầng phân đoạn thấp hơn (Cinnamyl acetate, Eugenol, Benzaldehyde…): 25 tấn/năm

- Sản phẩm đáy công đoạn I (Coumarin, OMCA, Cinnamaldehyde…): 60 tấn/năm

- Sản phẩm phân đoạn công đoạn III (Crotonaldehyde, Cinnamaldehyde, Sorbaldehyde…): 72 tấn/năm

- Sản phẩm đáy công đoạn III (Sorbaldehyde, Linalool, Eucalyptol, Eugenol): 18 tấn/năm

- Acetaldehyde (sản phẩm phụ – đốt bỏ): 80 tấn/năm

- Chất hữu cơ khác (Sorbaldehyde, Crotonaldehyde, Eugenol...) – trong nước thải xử lý: 20 tấn/năm

1.4. thời hạn dự án: 20 năm (kể từ khi nhà máy kết thúc thời gian xây dựng), tương ứng đến năm 2046.

1.5. Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động Quý IV/2026

2. Giải pháp Công nghệ và Thiết bị:

2.1. Công nghệ sản xuất: Áp dụng công nghệ chưng cất phân đoạn tinh dầu quế thô, bao gồm 03 công đoạn chính: (1) Làm giàu Cinnamaldehyde, (2) Phản ứng thủy phân Cinnamaldehyde thành Benzaldehyde thô (dùng xúc tác, nhiệt độ 100-130°C), (3) Tinh chế Benzaldehyde bằng chưng cất phân đoạn.

2.2. Chế độ vận hành: Sản xuất theo mẻ gián đoạn (100 ÷ 120 giờ/mẻ), hoạt động 300 ngày/năm.

2.3. Thiết bị chính và Bố trí: Thiết bị được bố trí tập trung bên trong Nhà xưởng 04, sắp xếp theo các cao độ khác nhau, liên kết thành 04 mô-đun chưng cất hoạt động song song. Cụ thể:

- Tại Cốt ±0.000 (Nền tầng 1):

+ Thiết bị phản ứng: 06 Nồi phản ứng (04R01A-F) kèm thiết bị gia nhiệt đáy nồi (04F02A-F).

+ Thiết bị phụ trợ công nghệ: Gói thiết bị làm lạnh (04PK01), 03 Gói thiết bị hút chân không (04PK02, 04PK03A/B).

+ Khu vực bơm, bồn chứa, gia nhiệt khác: Bơm vận chuyển (04P01A/B), Bồn chứa sản phẩm phụ (04T01A/B, 04T09), Bồn chứa thành phẩm/trung gian (04T08, 04T10A-F), Thiết bị gia nhiệt tháp (04F01A/B).

+ Hạ tầng: Hệ thống thu gom tràn đổ (Hố ga, Rãnh gom).

- Tại các Sàn thao tác / Cao độ trung gian (từ +2.700m đến +23.300m):

+ Cơ khí động: Máy khuấy (04A01A-F).

+ Tháp công nghệ: Tháp chỉnh lưu (04C03A-F), Tháp phản ứng hồi lưu (04C04A-F), Tháp kết nối nồi phản ứng (04C05A-F), Tháp phân phối hồi lưu (04C02A/B), Bình nối tháp (04C01A/B).

+ Trao đổi nhiệt: Thiết bị ngưng tụ (loại to 04E02, trung 04E01, nhỏ 04E04), Thiết bị trao đổi nhiệt khác (04E03A/B).

+ Bồn/Thùng chứa: Thùng hồi lưu (cấp 1 04T02A-F, cấp 2 04T03A-F), Bồn chứa Cinnamaldehyde/trung gian (04T04A-F, 04T06A, 04T07A), Thùng định lượng (04T05A-F), Bồn chứa thành phẩm trung gian (04T06B, 04T07B).

- Tại khu vực Bể nước tuần hoàn hiện hữu (Hạng mục 03): Lắp đặt mới các bơm phục vụ Nhà xưởng 04: 09 Bơm cấp nước làm mát (04P03A-I), 01 Bơm cấp nước nóng (04P02), 01 Bơm cấp nước làm mát hệ thống hút chân không (04P04).

- Nguồn gốc và Tình trạng thiết bị: Đầu tư mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở lại đây, xuất xứ từ G7/Châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. Chủ đầu tư cam kết chỉ sử dụng các thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tương đương được chấp nhận theo quy định.

3. Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Nhu cầu phụ trợ:

3.1 Định mức tiêu hao tính cho 1 tấn Benzaldehyde thành phẩm

| STT | Khoản mục | Đơn vị tính | Định mức tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tinh dầu quế thô (80%) | Tấn | 2,38 |
| 2 | Điện năng | kWh | 9.260 |
| 3 | Nước sản xuất (bổ sung) | m³ | 0,17 |
| 4 | Nước làm mát (tuần hoàn) | m³ | 1.160 |
| 5 | Hơi nước | Tấn | 140 |
| 6 | Hóa chất: Kiềm | Kg | 60 |
| 7 | Hóa chất: Xúc tác | Kg | 3 |
| 8 | Hóa chất: Axit Sunfuric 50% | Kg | 106 |

3.2. Nhu cầu phụ trợ

| STT | Khoản mục | Đơn vị tính | Nhu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện năng | kW | ~183,44 (công suất tính toán) |
| 2 | Nước sinh hoạt | m³/ngày đêm | 1,55 |
| 3 | Nước sản xuất | m³/ngày đêm | 35 |
| 4 | Nước làm mát | m³/ngày đêm | 500 |
| 5 | Hơi nước | Tấn/giờ | 12 |

4. Giải pháp Kiến trúc và Kết cấu (Hạng mục 04 - Nhà xưởng chế biến sâu):

4.1. Giải pháp Kiến trúc:

- Tổng thể: Nhà xưởng công nghiệp 01 tầng, kích thước 27,5m x 34m. Cao độ nền ±0.000 (+82.800m QG). Chiều cao mái +10.500m (phần thấp) và +26.700m (phần cao).

- Bố trí công năng (Tầng 1): Khu sản xuất chính; khu phụ trợ gồm Phòng Vận hành (~24 m²), Phòng KCS (~24 m²), Phòng Lưu mẫu (~24 m²), Khu vực Lưu trữ hóa chất (~24 m²). Các phòng phụ trợ có trần thạch cao khung xương nổi. Có cầu thang sắt lên mái và sàn thao tác. Có rãnh thu gom và hố thu chất lỏng.

- Vật liệu hoàn thiện: Tường xây gạch M75 dày 110-220mm, vữa M50; kết hợp tường tôn phần trên. Mái lợp tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (Fy ≥ 550 MPa). Nền bê tông M250 dày 150mm. Cửa đi (thép bọc tôn, nhôm kính), cửa sổ (chớp lật).

4.2. Giải pháp Kết cấu:

- Tiêu chuẩn thiết kế chính: TCVN 2737:2023 (Tải trọng); TCVN 5574:2018 (BTCT); TCVN 5575:2024 (Thép); TCVN 9362:2012 (Nền); TCVN 9386:2012 (Động đất).

- Vật liệu kết cấu chính: Bê tông M250 (B20); Cốt thép CB300-V/CB240-T; Thép kết cấu CCT34/SS400 (Fy ≥ 210 MPa); Bu lông 5.6/5.8/8.8.

- Kết cấu Móng: Móng đơn bằng bê tông cốt thép (MC1–MC3) đặt trên nền đất lớp 2 (sét pha lẫn dăm sạn, dăm cục, trạng thái nửa cứng đến cứng), với các thông số đặc trưng: cường độ kháng cắt không thoát nước Ro ≈ 1,93 kG/cm²; mô đun biến dạng Eo ≈ 108,46 kG/cm². Kích thước móng: MC1, MC1A, MC3: 1.300 × 1.300 mm; MC2: 2.400 × 1.200 mm. Cao độ đáy móng tại -1,15 m so với cốt chuẩn ±0,000. Thân móng bằng bê tông cốt thép được thi công đến cao độ -0,05 m; từ đó đến cốt ±0,000 (mặt nền nhà xưởng) được hoàn thiện bằng lớp vữa không co. Các móng được liên kết bằng hệ dầm/giằng móng bằng bê tông cốt thép (DM1–DM9B), tiết diện 300 × 600 mm. Mỗi móng đều có lớp bê tông lót M100 dày 100 mm.

- Kết cấu phần thân (Khung, Sàn, Mái): Khung thép hình tổ hợp (K1-K5), liên kết hàn và bu lông. Một số cột biên dùng trụ BTCT (T1). Hệ giằng mái (D20), giằng cột (thép góc L75, ống D88.3-D42.2). Mái lợp tôn trên hệ vì kèo/dầm thép và xà gồ thép hộp (50x100x2, 50x120x2). Sàn tầng 1 là sàn BTCT M250 dày 150mm.

- Kết cấu đỡ thiết bị công nghệ: Thiết bị nặng tại tầng 1 đặt trên nền BTCT. Thiết bị ở tầng trên được đỡ bởi hệ thống sàn thao tác kết cấu thép tại nhiều cao độ (từ +3.000m đến +23.300m), bao gồm dầm thép hộp (50x100x2) và mặt sàn (thép tấm/grating), liên kết vào khung thép chính.

- Khả năng chịu tải trọng theo thiết kế: Kết cấu được thiết kế chịu đầy đủ tải trọng theo TCVN 2737:2023 (Tĩnh tải, Hoạt tải sử dụng, Tải trọng thiết bị các trạng thái, Tải trọng đường ống, Tải trọng nhiệt); chịu Tải trọng gió tại Vùng IB theo TCVN 2737:2023; áp dụng giải pháp kháng chấn theo TCVN 9386:2012 (gia tốc nền >0.08g, tương đương động đất > cấp VII MSK-64).

- Bậc chịu lửa: Thiết kế theo Bậc IV.

- Tuổi thọ thiết kế: Không nhỏ hơn 25 năm.

5. Giải pháp hệ thống kỹ thuật phụ trợ:

5.1. Cấp điện: Nguồn từ TBA 250kVA hiện có. Tổng công suất tính toán 183,44 kW. Có tủ phân phối riêng (04-DB-001). Chiếu sáng LED. Chống sét, tiếp đất theo quy định.

5.2. Cấp nước: Đấu nối hệ thống hiện có (nguồn Sông Chảy, theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 4342/GP-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai). Lắp mới các bơm (04P03A-I, 04P02, 04P04) tại khu vực bể tuần hoàn hiện hữu.

5.3. Thoát nước và Xử lý nước thải (viết tắt là XLNT): Nước mưa mái thu bằng ống PVC D150. Nước thải sản xuất (~5 m³/ngày đêm) và sinh hoạt thu gom về hệ thống XLNT hiện có, đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) trước khi xả theo Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp cho Công ty TNHH MTV Triều Dương.

5.4. Thông tin liên lạc (viết tắt là TTLL), Camera: Lắp camera tại Nhà xưởng 04, kết nối về trung tâm hiện có.

5.6. Phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC): Kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và bơm hiện có. Bên trong Nhà xưởng 04: họng nước vách tường (1x2,5 l/s); báo cháy tự động (đầu báo khói quang/beam/phòng nổ, nút ấn, chuông đèn); bình chữa cháy xách tay (bột MFZ8, khí CO2 MT3); đề xuất quả cầu chữa cháy tự động tại Khu vực Lưu trữ hóa chất (XZFTB8 8kg bột BC). Tuân thủ QCVN 06:2022/BXD.

6. Giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn:

6.1. Môi trường: Tuân thủ Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp cho Công ty TNHH MTV Triều Dương. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, quản lý chất thải.

6.2. An toàn hóa chất: Khu vực lưu trữ hóa chất (~24 m², trong Nhà xưởng 04) thiết kế đảm bảo an toàn (nền, tường, thông gió, thiết bị phòng nổ...). Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định pháp luật hiện hành.

6.3.An toàn lao động: Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công và vận hành theo quy định pháp luật.

Phụ lục 02

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên"

(Kèm theo thông báo thẩm định số             /SCT-CN ngày      /        /2025 của Sở Công Thương)

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Vai trò tham gia | Chứng chỉ năng lực/hành nghề hoạt động xây dựng/tài liệu khác | Tình trạng hồ sơ, tài liệu | Yêu cầu của quy định pháp luật về xây dựng đối với công trình trình thẩm định | Đối chiếu quy định pháp luật về xây dựng tại | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu khảo sát |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế Xây dựng Hà Nội | Khảo sát địa chất | Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00003056 ngày 08/9/2022 của Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng, có giá trị đến hết ngày 08/9/2032, được phép khảo sát xây dựng Hạng I | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Khảo sát địa chất cho công trình cấp I | Mục "1.2" phụ lục VIII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (hiệu lực ngày 01/7/2025) | Đủ điều kiện |
| - | Phòng thí nghiệm: Sử dụng phòng thí ghiệm LASXD 663 (hiện nay mã số là LAS-XD 37.001) của Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Lào Cai. | Thí nghiệm các mẫu khảo sát địa chất | Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 598/GCN-SXD ngày 19/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, có giá trị đến hết ngày 19/3/2029. | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động phòng thí nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | Điều 102 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Ông Đỗ Bá Dưỡng | Chủ nhiệm khảo sát địa chất | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00002660 do Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ xây dựng cấp ngày 08/7/2022, được phép hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng I, có thời hạn từ 08/7/2022 đến ngày 08/7/2027 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Khảo sát địa chất cho công trình cấp I | Mục "1.2" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| 2 | Nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  |  |  |  |
| - | Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công | 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0100103520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (nay là Sở Tài chính Hà Nội), đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 30/7/2020; 2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00005662 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 11/10/2022, có thời hạn đến ngày 11/10/2032, được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà Công nghiệp, công nghiệp (dầu khí) Hạng I; 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 51/GXN-PCCC của Phòng CS PCCC & CNCH thuộc Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 16/3/2022, được phép tư vấn thiết kế về phòng chát và chữa cháy; 4. Giấy phép hoạt động điện lực số 54/GP-ĐTĐL ngày 16/6/2023 của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương cấp, được phép hoạt động lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV, thời hạn đến ngày 15/06/2028 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3.1" phụ lục VIII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (hiệu lực ngày 01/7/2025) | Đủ điều kiện |
| - | Thân Ngọc Trung | Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00124345 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 10/11/2021, có thời hạn đến ngày 10/11/2026, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Văn Đức Thắng | Chủ trì thiết kế Kiến trúc xây dựng công trình | Chứng chỉ hành nghề số HAN-07-2024-09 do Sở quy hoạch kiến trúc cấp ngày 22/03/2024,có thời hạn đến ngày 22/03/2034, được phép thiết kế kiến trúc công trình | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Nguyễn Hoàng Hải | Chủ trì thiết kế Kết cấu xây dựng công trình | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00153633 do Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 19/09/2022, có thời hạn đến ngày 19/09/2027, được phép thiết kế kết cấu công trình hạng I | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Hồ Hữu Nam | Chủ trì thiết kế Điện công trình/PCCC | 1. Chứng chỉ hành nghề số BXD-00059720 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 30/7/2024, có thời hạn đến ngày 30/7/2029, được phép thiết kế cơ - điện công trình hạng I 2. Chứng chỉ hành nghề số 1931/2023/PCCC của cục cảnh sát PCCC và CHCN thuộc Bộ Công an cấp ngày 23/10/2023, có thời hạn đến ngày 23/10/2028, được phép tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Đặng Thị Hương | Chủ trì thiết kế Đo lường điều khiển | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00019738 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 13/3/2023, có thời hạn đến ngày 13/3/2028, được phép thiết kế cơ - điện công trình hạng I | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Nguyễn Ngọc Hồng | Chủ trì thiết kế Cấp thoát nước công trình | Chứng chỉ hành nghề số BXD-00035859 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp ngày 15/11/2023, có thời hạn đến ngày 15/11/2028, được phép thiết kế cấp - thoát nước công trình hạng 1 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | Thiết kế bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| 3 | Nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  |  |  |  |  |
| - | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Hóa chất Tam Sơn: | thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở | 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106162628 của do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội), đăng ký lần đầu ngày 24/4/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 5/4/2019; 2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00014720 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 29/4/2022, được phép thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà Công nghiệp (hóa chất) Hạng I; 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 248/GXN-PCCC ngày 25/11/2022 do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội cấp, được phép tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3.1" phụ lục VIII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (hiệu lực ngày 01/7/2025) | Đủ điều kiện |
| - | Ông Vũ Văn Dương | Chủ nhiệm thẩm tra/ Chủ trì thẩm tra PCCC | 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00158470 ngày 30/11/2022 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I, thời hạn đến 30/11/2027 2. Chứng chỉ số 0306/2024/PCCC ngày 05/02/2024 do Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ – Bộ Công an cấp, được phép tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Bà Phan Thu Trà | Chủ trì thẩm tra thiết kế công nghệ, thiết bị công nghệ nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ | Bằng tốt nghiệp đại học số A397301, Kỹ sư Quá trình – Thiết bị công nghệ Hóa học và Thực phẩm – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cấp ngày 07/07/2010. | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Nghị định số 175/2024/NĐ-CP không có quy định việc Chủ trì thẩm tra thiết kế công nghệ, thiết bị công nghệ nằm trong dây chuyền công nghệ phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng |
| - | Ông Nguyễn Tiến Đạt | Chủ trì thẩm tra kết cấu công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-0004052 ngày 15/11/2023 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế kết cấu công trình hạng I, thời hạn đến 15/11/2028 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Bà Huỳnh Thị Hà | Chủ trì thẩm tra kiến trúc | Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư số HAN-02-2022-076, cấp ngày 19/5/2022 do Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cấp, được phép thiết kế kiến trúc công trình, thời hạn đến 19/5/2031 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Ông Nguyễn Trường Lưu | Chủ trì thẩm tra cơ – điện công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00014884 ngày 15/11/2023 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cơ – điện công trình hạng I, thời hạn đến 15/11/2028 | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |
| - | Ông Lê Quang Huy | Chủ trì thẩm tra cấp thoát nước công trình | Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00009115 ngày 30/11/2022 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp, được phép thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I, thời hạn đến 30/11/2027. | Có (bản sao, tệp điện tử) Không | thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công công trình công nghiệp hoá chất cấp I | Mục "3" phụ lục VII của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ | Đủ điều kiện |

Phụ lục 03

Bảng đối chiếu nội dung thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được Sở Công Thương thẩm định tại văn bản số 807/SCT-CN ngày 15/5/2025 của Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên"

(Kèm theo thông báo thẩm định số             /SCT-CN ngày        /       /2025 của Sở Công Thương)

| STT | Nội dung | Thiết kế cơ sở (TKCS) | Thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS | Kết quả đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí – Quy mô đầu tư – Công suất |  |  |  |
| 1.1 | Vị trí xây dựng | Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. | Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. (sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh tương ứng là: Lô 3-C, C-4 và một phần lô A-1, Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) | Trùng khớp |
| 1.2 | Quy mô đầu tư | Đầu tư xây dựng mới 01 Nhà xưởng chế biến sâu tinh dầu quế (Hạng mục 04), diện tích xây dựng 932,5 m². | Đầu tư xây dựng mới 01 Nhà xưởng chế biến sâu tinh dầu quế (Hạng mục 04), diện tích xây dựng 932,5 m². | Trùng khớp |
| 1.3 | Công suất thiết kế | - Nguyên liệu đầu vào: 500 tấn tinh dầu quế thô/năm. - Sản phẩm Benzaldehyde tự nhiên (≥ 99%): 210 tấn/năm. | - Nguyên liệu đầu vào: 500 tấn tinh dầu quế thô/năm. - Sản phẩm Benzaldehyde tự nhiên (≥ 99%): 210 tấn/năm. | Trùng khớp |
| 2 | Cơ cấu sản phẩm |  |  |  |
| 2.1 | Sản phẩm chính | - Benzaldehyde (≥99%): 210 tấn/năm - Cinnamaldehyde (≥95%): 400 tấn/năm | - Benzaldehyde (≥99%): 210 tấn/năm - Cinnamaldehyde (≥95%): 400 tấn/năm | Trùng khớp |
| 2.2 | Sản phẩm phụ và phân đoạn | - Tầng phân đoạn thấp hơn: 25 tấn/năm - Sản phẩm đáy CĐ I: 60 tấn/năm - Sản phẩm phân đoạn CĐ III: 72 tấn/năm - Sản phẩm đáy CĐ III: 18 tấn/năm - Acetaldehyde (đốt bỏ): 80 tấn/năm - Chất hữu cơ khác (trong nước thải): 20 tấn/năm | - Tầng phân đoạn thấp hơn: 25 tấn/năm - Sản phẩm đáy CĐ I: 60 tấn/năm - Sản phẩm phân đoạn CĐ III: 72 tấn/năm - Sản phẩm đáy CĐ III: 18 tấn/năm - Acetaldehyde (đốt bỏ): 80 tấn/năm - Chất hữu cơ khác (trong nước thải): 20 tấn/năm | Trùng khớp |
| 3 | Công nghệ và Thiết bị |  |  |  |
| 3.1 | Công nghệ sản xuất | Công nghệ chưng cất phân đoạn tinh dầu quế thô, gồm 03 công đoạn chính: (1) Làm giàu Cinnamaldehyde, (2) Phản ứng thủy phân, (3) Tinh chế Benzaldehyde. | Công nghệ chưng cất phân đoạn tinh dầu quế thô, gồm 03 công đoạn chính: (1) Làm giàu Cinnamaldehyde, (2) Phản ứng thủy phân, (3) Tinh chế Benzaldehyde. | Trùng khớp |
| 3.2 | Chế độ vận hành | Sản xuất theo mẻ gián đoạn (100 ÷ 120 giờ/mẻ), hoạt động 300 ngày/năm. | Sản xuất theo mẻ gián đoạn (100 ÷ 120 giờ/mẻ), hoạt động 300 ngày/năm. | Trùng khớp |
| 3.3 | Thiết bị chính | - Bố trí tập trung trong Nhà xưởng 04, liên kết thành 04 mô-đun chưng cất song song. - Nguồn gốc: Đầu tư mới 100%, sản xuất từ 2020 trở lại, xuất xứ G7/Châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. | - Bố trí tập trung trong Nhà xưởng 04, liên kết thành 04 mô-đun chưng cất song song. - Nguồn gốc: Đầu tư mới 100%, sản xuất từ 2020 trở lại, xuất xứ G7/Châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. | Trùng khớp |
| 4 | Định mức Kinh tế - Kỹ thuật (tính cho 1 tấn Benzaldehyde) |  |  |  |
| 4.1 | Tinh dầu quế thô (80%) | 2,38 tấn | 2,38 tấn | Trùng khớp |
| 4.2 | Điện năng | 9.260 kWh | 9.260 kWh | Trùng khớp |
| 4.3 | Nước sản xuất (bổ sung) | 0,17 m³ | 0,17 m³ | Trùng khớp |
| 4.4 | Hơi nước | 140 tấn | 140 tấn | Trùng khớp |
| 4.5 | Hóa chất (Kiềm, Xúc tác, Axit) | - Kiềm: 60 kg - Xúc tác: 3 kg - Axit Sunfuric 50%: 106 kg | - Kiềm: 60 kg - Xúc tác: 3 kg - Axit Sunfuric 50%: 106 kg | Trùng khớp |
| 5 | Giải pháp Kiến trúc – Kết cấu (Hạng mục 04) |  |  |  |
| 5.1 | Kiến trúc | - Nhà xưởng 01 tầng, kích thước 27,5m x 34m. - Chiều cao mái: +10.500m và +26.700m. - Vật liệu chính: Tường gạch/tôn, mái tôn, nền bê tông M250. | - Nhà xưởng 01 tầng, kích thước 27,5m x 34m. - Chiều cao mái: +10.500m và +26.700m. - Vật liệu chính: Tường gạch/tôn, mái tôn, nền bê tông M250. | Trùng khớp |
| 5.2 | Kết cấu | - Móng đơn BTCT trên nền đất lớp 2. - Khung thép hình tổ hợp, cột biên BTCT. - Sàn tầng 1 BTCT M250 dày 150mm. - Bậc chịu lửa: Bậc IV. - Tuổi thọ thiết kế: ≥ 25 năm. - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 2737:2023, TCVN 5574:2018, TCVN 5575:2024, TCVN 9386:2012... | - Móng đơn BTCT trên nền đất lớp 2. - Khung thép hình tổ hợp, cột biên BTCT. - Sàn tầng 1 BTCT M250 dày 150mm. - Bậc chịu lửa: Bậc IV. - Tuổi thọ thiết kế: ≥ 25 năm. - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 2737:2023, TCVN 5574:2018, TCVN 5575:2024, TCVN 9386:2012... | Trùng khớp |
| 6 | Giải pháp Hệ thống kỹ thuật |  |  |  |
| 6.1 | Cấp điện | Nguồn từ TBA 250kVA hiện có. Tổng công suất tính toán 183,44 kW. | Nguồn từ TBA 250kVA hiện có. Tổng công suất tính toán 183,44 kW. | Trùng khớp |
| 6.2 | Cấp nước | Đấu nối hệ thống hiện có (nguồn Sông Chảy, theo GP số 4342/GP-UBND). | Đấu nối hệ thống hiện có (nguồn Sông Chảy, theo GP số 4342/GP-UBND). | Trùng khớp |
| 6.3 | Thoát nước & XLNT | Nước thải sản xuất (~5 m³/ngày đêm) và sinh hoạt thu gom về hệ thống XLNT hiện có, đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). | Nước thải sản xuất (~5 m³/ngày đêm) và sinh hoạt thu gom về hệ thống XLNT hiện có, đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). | Trùng khớp |
| 6.4 | PCCC | - Kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hiện có. - Trong nhà xưởng: họng nước vách tường, báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, quả cầu chữa cháy tự động. Tuân thủ QCVN 06:2022/BXD. | - Kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hiện có. - Trong nhà xưởng: họng nước vách tường, báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, quả cầu chữa cháy tự động. Tuân thủ QCVN 06:2022/BXD. | Trùng khớp |
| 7 | Giải pháp Môi trường – An toàn |  |  |  |
| 7.1 | Môi trường | Tuân thủ Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024. | Tuân thủ Giấy phép môi trường số 670/GPMT-UBND ngày 02/04/2024. | Trùng khớp |
| 7.2 | An toàn | - Khu vực lưu trữ hóa chất (~24 m²) thiết kế đảm bảo an toàn. - Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. - Thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn lao động. | - Khu vực lưu trữ hóa chất (~24 m²) thiết kế đảm bảo an toàn. - Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. - Thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn lao động. | Trùng khớp |
| 8 | Thời hạn – Tiến độ |  |  |  |
| 8.1 | Thời hạn dự án | 20 năm (đến năm 2046). | 20 năm (đến năm 2046). | Trùng khớp |
| 8.2 | Tiến độ thực hiện | Hoàn thành và đưa vào hoạt động Quý IV/2026. | Hoàn thành và đưa vào hoạt động Quý IV/2026. | Trùng khớp |

Phụ lục 4

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 02 thuộc dự án: "Nhà máy chiết xuất tinh dầu quế Phố Ràng, huyện Bảo Yên"

(Kèm theo thông báo thẩm định số                  /SCT-CN ngày         /       /2025 của Sở Công Thương)

1.  Số phí phải nộp (sau đây ký hiệu là X): Tổng số phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phải nộp là: 6.695.793 đồng (làm tròn đến đồng).

2. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/06/2025 (hiệu lực ngày 01/7/2025) của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

- Thông tư số 70/2025/TT-BTC ngày 01/07/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

3. Công thức và cách tính phí thẩm định

Phí thẩm định được xác định theo công thức tại Thông tư số 27/2023/TT-BTC: X = Chi phí xây dựng x Mức thu phí (Nt) x 50% = 7.048.202.820 đồng x 0,19% x 50%  = 6.695.793 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của thiết kế xây dựng công trình đề nghị thẩm định là: 7.048.202.820 đồng.

- Mức thu phí (Nt): 0,19%. Căn cứ: Mức thu cho công trình công nghiệp có chi phí xây dựng < 15 tỷ đồng được xác định theo Biểu mức thu phí tại Thông tư số 27/2023/TT-BTC đối với Công trình công nghiệp.

- Hệ số "50%": là mức hỗ trợ áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại số thứ tự 32, Bảng kèm theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025).

4. Kiểm tra ngưỡng thu phí: Theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BTC, mức thu phí tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định. Mức phí tính toán là 6.695.793 đồng, nằm trong ngưỡng quy định.

5. Ghi chú

- Không phát sinh phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư số 70/2025/TT-BTC nêu trên.

- Chi phí xây dựng dùng để tính toán được lấy theo Tờ trình số 36A/TTr-TRD ngày 27/8/2025 kèm theo văn bản số 45/CV-TRD ngày 27/8/2025 của Công ty TNHH MTV Triều Dương. Sở Công Thương không xác minh, không chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu; Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các số liệu này.