| UBND TỈNH LÀO CAI SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-SCT | Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2026 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHO CHỨA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC DỰ ÁN “THỦY ĐIỆN NẬM CANG 1A” TẠI THÔN NẬM CANG, XÃ MƯỜNG BO, TỈNH LÀO CAI.

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở

Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định về: (i) Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và số 67/2026/NĐ-CP ngày 4/3/2026; các Thông tư hướng dẫn; Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai ban hành; (ii) Phòng cháy và chữa cháy: Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025;

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được sửa đổi bởi Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư số 01/BC-HTCS ngày 17/03/2026; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 15/3/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy ngày 20/03/2026 của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai;

Căn cứ các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 31/3/2026 của Sở Công Thương đối với công trình nêu trên theo Kế hoạch số 1629/SCT-CN ngày 27/03/2026 của Sở Công Thương, Sở Công Thương chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành về phòng cháy chữa cháy và hoàn thành công trình xây dựng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đối với kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

b) Địa điểm xây dựng: xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

c) Loại, cấp công trình: Công trình tạm phục vụ thi công các công trình xây dựng thuộc Dự án Thủy điện Nậm Cang 1A tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, cấp II

d) Mô tả các thông số chính của hạng mục công trình: Xem chi tiết phụ lục 01 kèm theo

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư

a) Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

b) Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt;

c) Các yêu cầu khác:

- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và biện pháp an toàn, an ninh trật tự theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt điều kiện an toàn PCCC trong vận hành; tổ chức huấn luyện, diễn tập và bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Căn cứ biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy của phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào Cai ngày 20/3/2026, và tại văn bản này, chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện kèm theo văn bản chấp thuận, quản lý vận hành đúng hồ sơ đã được phê duyệt; chỉ thay đổi giải pháp, công năng, quy mô hoặc hệ thống kỹ thuật sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh theo quy định.

- Kho VLNCN nêu trên chỉ được phép duy trì hoạt động để phục vụ thi công các hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận, được Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN này, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN này cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc bất kỳ mục đích khác ngoài phạm vi quy định tại văn bản này.

- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình trước pháp luật.

- Việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Công Thương Lào Cai trên cơ sở quan sát ngoại quan thực địa và hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Do đó không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh thay đổi về công năng, quy mô, giải pháp kỹ thuật, vật liệu… so với phương án đã được thẩm duyệt, thẩm định và phê duyệt/chấp thuận tại văn bản này, Chủ đầu tư phải tạm dừng triển khai nội dung thay đổi, thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, PCCC, môi trường và pháp luật chuyên ngành; chỉ được triển khai sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi phí phát sinh, rủi ro và hậu quả pháp lý (kể cả xử phạt, bồi thường, khắc phục) do Chủ đầu tư tự chịu; kết luận kiểm tra/nghiệm thu tại văn bản này không còn giá trị đối với phần nội dung thay đổi chưa được chấp thuận và không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan kiểm tra. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

Sở Công Thương thông báo cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở được biết để triển khai các bước tiếp theo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc Sở; - Các phòng: QLNL, QLCN (T/h); - Lưu: VT, CN(Dũng). |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Thuân |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 01

Thông số kỹ thuật chính của Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công các công trình xây dựng thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SCT ngày     /4/2026 của Sở Công Thương)

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

Công trình được kiểm tra là kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phục vụ thi công các hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận, được Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Công trình này là công trình tạm phục vụ thi công công trình chính, không thuộc các hạng mục công trình đưa vào khai thác vận hành của dự án nhà máy thủy điện nêu trên.

- Tên công trình: Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở.

- Địa điểm xây dựng: Vị trí tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai;

- Quy mô công trình:

(i) Tổng mặt bằng khu đất đặt kho VLNCN: Tổng mặt bằng xây dựng kho có diện tích khoảng 510 m²; Kho VLNCN trong khu vực Dự án Thuỷ điện Nậm Cang 1A.

(ii) Kho VLNCN: Diện tích xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp là S = 31,9 m², bao gồm 02 kho chứa lưu động dạng thùng container, được đặt song song cùng hướng với nhau tại trung tâm khu đất. Kết cấu dạng thùng container, kích thước 01 kho: 2,3m x 5,5m, chiều cao tường 3m, chiều cao đỉnh mái 3,9 m. Kho được đặt lên trụ bê tông nền phẳng, sàn kho cách nền đất 30 cm. Vì kèo bằng thép, mái che lợp tôn chống nóng. Hoàn thiện: cửa kho đi 2 lớp, cửa phía ngoài bằng thép hộp pa nô tôn, cửa phía trong bằng gỗ pa nô đặc nhóm IV, cửa kho mở ra ngoài và có khoá chắc chắn, chống cắt. Ô thoáng thông hơi song sắt D16 a150 bọc lưới thép chống chuột bọ d=1mm. Mặt trong tường kho được lót bằng ván gỗ độ dày 25 mm, sàn kho trải lớp ván gỗ dày 25 mm. Ngăn chứa phụ kiện nổ có diện tích: S=4,5m², kích thước lòng ngăn chứa 3mx1,5m. Vì kèo bằng thép, mái che lợp tôn chống nóng. Cửa, thành bên kho sơn chữ “Thuốc nổ - cấm lửa” có màu tương phản với màu nền, xung quanh kho bố trí rãnh thoát nước rộng 1m, sâu 0,5m. Dung tích tối đa chứa 5,0 tấn thuốc nổ.

- Loại, cấp công trình: Công trình tạm phục vụ thi công các công trình xây dựng thuộc Dự án Thủy điện Nậm Cang 1A tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai, cấp II.

- Bậc chịu lửa: Bậc II.

- Tổng mức đầu tư: 155.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư + vốn vay.

- Thời gian hoạt động sử dụng của kho VLNCN: Chỉ được phép duy trì hoạt động để phục vụ thi công các hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án “Thủy điện Nậm Cang 1A” tại thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận, được Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Sau khi hoàn thành thi công, đưa các hạng mục nêu trên vào khai thác sử dụng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở có trách nhiệm tổ chức dỡ bỏ toàn bộ công trình kho VLNCN này, thu hồi VLNCN còn lại (nếu có) và hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, không sử dụng kho VLNCN này cho mục đích lưu trữ lâu dài hoặc bất kỳ mục đích khác ngoài phạm vi quy định tại văn bản này.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

- Kho VLNCN: Diện tích xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp: S = 31,9 m², bao gồm 02 kho chứa lưu động dạng thùng container, được đặt song song cùng hướng với nhau tại trung tâm khu đất. Kết cấu: dạng thùng container, kích thước 01 kho: 2,3m x 5,5m, chiều cao tường 3m, chiều cao đỉnh mái 3,9 m. Kho được đặt lên trụ bê tông nền phẳng, sàn kho cách nền đất 30 cm. Vì kèo bằng thép, mái che lợp tôn chống nóng. Hoàn thiện: cửa kho đi 2 lớp, cửa phía ngoài bằng thép hộp pa nô tôn, cửa phía trong bằng gỗ pa nô đặc nhóm IV, cửa kho mở ra ngoài và có khoá chắc chắn, chống cắt. Ô thoáng thông hơi song sắt D16 a150 bọc lưới thép chống chuột bọ d=1mm. Mặt trong tường kho được lót bằng ván gỗ độ dày 25 mm, sản kho trải lớp ván gỗ dày 25 mm. Ngăn chứa phụ kiện nổ có diện tích: S=4,5m², kích thước lòng ngăn chứa 3mx1,5m. Vì kèo bằng thép, mái che lợp tôn chống nóng. Cửa, thành bên kho sơn chữ “Thuốc nổ - cấm lửa” có màu tương phản với màu nền, xung quanh kho bố trí rãnh thoát nước rộng 1m, sâu 0,5m.

- Bể nước PCCC: Bể nước dùng để chữa cháy được xây dựng bằng gạch với kích thước 3mx3mx1,5m, tường dày 22cm, chia làm 02 ngăn, đáy bể đổ BTCT M200, nằm gần kho chứa phụ kiện, dung tích bể chứa V = 13,5m³. Cạnh bể lắp 01 máy bơm chữa cháy nhãn hiệu KOSHIN (hoặc loại tương đương) chạy xăng, lưu lượng 36 m³/h (600 l/phút), dung tích xi lanh 118CC, công suất động cơ 3,1KW, tốc độ quay 3600 v/p, tổng cột áp: 30m, hút sâu: 10 m. Bể cát chữa cháy được xây bằng gạch với kích thước 1,2mx1,2mx1m, tường dày 12cm, bố trí liền kề với bể chứa nước.

- Cột thu lôi, chống sét, giải pháp tiếp đất, điện chiếu sáng

Dùng 01 cột thu lôi cao 12m gồm: 01 đoạn dài 4m bằng ống thép D100, 01 đoạn dài 3m bằng ống thép D65, 01 đoạn dài 3,5m bằng ống thép D32, 01 kim thu sét dài 1,5m bằng thép mũi bọc đồng D18. Các đoạn ống thép D100, D65, D32 nối với nhau bằng bu lông và mặt bích thép dày 6mm, các đoạn còn lại nối với nhau bằng liên kết hàn.

Dây tiếp địa bằng thép D10 chôn sâu 0,8m bắt với chân cột thu lôi bằng 02 bu lông D12 và cờ tiếp địa.

Cọc tiếp đất bằng thép L63x63x6 (10 cọc) dài 2,5m, dây tiếp địa D14 hàn cố định vào đầu cọc tiếp địa đảm bảo dẫn điện tốt, bố trí 03 kim thu sét trên mái kho, dây dẫn nối 3 kim thu sét D10.

Điện trở tiếp địa <10 Ω theo quy định. Móng cột bằng BTCT M200 đá 1x2.

Cột thu sét liên kết với móng bằng mặt bích dày 10mm và 04 bu lông D14.

Chiếu sáng ngoài nhà: sử dụng 02 bộ bóng đèn huỳnh quang dài L=1,2 m, bóng được lắp đặt ngoài kho để bảo vệ. Công tắc, ổ cắm, áp tô mát đặt trong tủ điện gần chòi bảo vệ kho.

-  Dụng cụ, tiêu lệnh PCCC:

Trang bị 04 bình chữa cháy loại MFZ4, 07 bình bột CO2; 02 bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy, cấm lửa; 02 bộ dụng cụ chữa cháy: xô chậu, xẻng, câu liêm. Trên các đường dẫn vào nơi bảo quản VLNCN phải đặt biển báo "Nguy hiểm - Cấm lửa” tại vị trí cách kho ít nhất 50m.

Trong kho treo bảng liệt kê các phương tiện, dụng cụ PCCC, quy trình sử dụng và các biện pháp, phương án chữa cháy khi xảy ra cháy.

-  Camera: Đầu ghi hình IP 16 kênh tích hợp nguồn POE, camera loại thân trụ, bán cầu.

Ghi chú

a) Danh mục từ viết tắt:

- PCCC: Phòng cháy, chữa cháy

- CNCH: Cứu nạn, cứu hộ

- BTCT: Bê tông cốt thép